|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от « 22 » 08 2014 № 2131 (в редакции постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от «____»__________ 2018 № ____ ) |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа «Город Йошкар-Ола»

до 2027 года

Йошкар-Ола, 2018 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»	7

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	34

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	35

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	35

2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	37

2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	39

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников	41

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	61

3.1. Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	61

3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	82

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	83

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях	83

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	83

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения	84

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы.	85

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	87

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	87

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	88

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии	89

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению сроков ввода в эксплуатацию новых мощностей	100

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	102

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	103

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	105

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	105

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города	106

5.3. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	111

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	116

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	129

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	134

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	137

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	137

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	139

7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	143

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	147

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	148

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	149

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	153

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	153

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – ГО «Город Йошкар-Ола») на период до 2027 года является предпроектным документом по обоснованию эффективного и безопасного функционирования городской системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения ГО «Город Йошкар-Ола» на период                   до 2027 года (далее – схема теплоснабжения) разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки                   и утверждения» и методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667.

Схема теплоснабжения состоит из 10 разделов и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ГО «Город Йошкар-Ола» до 2027 года (далее – обосновывающие материалы).

Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2012 год.

При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского округа           «Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 № 745-IV;

- правила землепользования и застройки городского округа         «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 30-V;

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска         и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- конструктивные данные по тепловым сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- базы данных теплосбытовых организаций по потребителям тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, на технологию;

- технические характеристики и проектная документация по зданиям, строениям и сооружениям;

- энергетические паспорта и отчеты по энергетическим обследованиям источников тепловой энергии, зданий, строений и сооружений;

- материалы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по признанию многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу;

- своды правил и актуализированные редакции строительных норм      и правил по строительной климатологии, котельным установкам, тепловой защите зданий, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, тепловым сетям, тепловой изоляции оборудования и трубопроводов и др.

Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», сформированный по данным Департамента тарифного регулирования Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл, приведен ниже.

1. ООО «Стройтерм».

2. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». С 01.09.2014 не является теплоснабжающей организацией.

3. ОАО «Стройкерамика».

4. ФКУ ЖКУ УФСИН России по РМЭ.

5. ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ.

6. ОАО «Марбиофарм».

7. ФГКУ «Войсковая часть 95504»

8. МП «Троллейбусный транспорт»

9. ООО «Марикоммунэнерго»

Передана на баланс МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в июле 2013 года, переведена в режим ЦТП, нагрузка передана на Филиал «Марий Эл       и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

10. АО "Деревообрабатывающий завод".

11. Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

На момент разработки схемы теплоснабжения назывался          Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии».

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (далее ТЭЦ-2) - осуществляет энергопроизводство,  техногологическим звеном которого является энергосистема, представляющая собой совокупность электростанции, котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей, связанных общностью режима работы (имеют один энергопаспорт, единый тариф на тепловую энергию и теплоноситель, один тариф                  на технологическое присоединение к тепловым сетям) и имеющих централизованное оперативно-диспетчерское управление.

12. МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» осуществляет энергопроизводство,  техногологическим звеном которого является энергосистема, представляющая собой совокупность электростанции, расположенной           по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12 (далее – ТЭЦ-1),                     31 котельной, 22 центральных тепловых пунктов, тепловых сетей                    и связанных общностью режима работы (имеют один энергопаспорт, единый тариф на тепловую энергию и теплоноситель, один тариф на технологическое присоединение к тепловым сетям) и имеющих централизованное оперативно-диспетчерское управление.

# 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Жилая площадь строительных фондов и приросты жилой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления соответствуют материалам по обоснованию генерального плана. Сведения   по жилой площади строительных фондов и приростам таких площадей            в 2005-2025 гг. приводятся в генеральном плане по микрорайонам (районам) города с разделением на многоэтажные, среднеэтажные и индивидуальные жилые дома. Поэтому в качестве расчетного элемента территориального деления для перспективных зон застройки принят район. Данные                   по общественным и производственным зданиям промышленных предприятий в генеральном плане отсутствуют.

Отсутствующие данные на период 2026-2027 гг. определены                 в процессе разработки схемы теплоснабжения на основании усредненных данных за 1998-2005 гг. Разделение объектов строительства по требуемым этапам (на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие             5-летние периоды) также было выполнено на основании усредненных данных за 1998-2005 гг.

Жилая площадь строительных фондов по расчетным элементам территориального деления представлена в табл. 1.1.1, на рис. 1.1.1-1.1.9. Приросты жилой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления представлены в табл. 2.2.1-2.2.3 Главы 2 обосновывающих материалов и в табл. 1.1.2-1.1.4 Раздела 1.

Таблица 1.1.1

Жилая площадь строительных фондов

по расчетным элементам территориального деления, тыс. м2

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-западный микрорайон, всего | 1448,725 | 1475,225 | 1501,725 | 1528,225 | 1554,725 | 1687,225 | 1846,225 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 1093,38 | 1113,38 | 1133,38 | 1153,38 | 1173,38 | 1273,38 | 1393,38 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 355,35 | 361,85 | 368,35 | 374,85 | 381,35 | 413,85 | 452,85 |
| 2 | Западная и юго-западная группа микрорайонов (микрорайоны № 6, 9А, 9Б и др.), всего | 970,65 | 997,15 | 1023,65 | 1050,15 | 1076,65 | 1209,15 | 1368,15 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 732,56 | 752,56 | 772,56 | 792,56 | 812,56 | 912,56 | 1032,56 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 179,69 | 186,19 | 192,69 | 199,19 | 205,69 | 238,19 | 277,19 |
| 3 | Центральный микрорайон, всего | 188,33 | 193,33 | 198,33 | 203,33 | 208,33 | 233,33 | 263,33 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 188,33 | 193,33 | 198,33 | 203,33 | 208,33 | 233,33 | 263,33 |
| 4 | Заречная группа микрорайонов (Мирный, Спортивный, Восточный-2), всего | 499,81 | 514,81 | 529,81 | 544,81 | 559,81 | 634,81 | 724,81 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 499,81 | 514,81 | 529,81 | 544,81 | 559,81 | 634,81 | 724,81 |
| 5 | Северо-восточная группа микрорайонов (Восточный-3, Черновка, Ремзавод), всего | 318,72 | 341,22 | 363,72 | 386,22 | 408,72 | 521,22 | 656,22 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 283,31 | 303,31 | 323,31 | 343,31 | 363,31 | 463,31 | 583,31 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 35,41 | 37,91 | 40,41 | 42,91 | 45,41 | 57,91 | 72,91 |
| 6 | Микрорайон Ширяйково, всего | 159,36 | 161,36 | 163,36 | 165,36 | 167,36 | 177,36 | 189,36 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 159,36 | 161,36 | 163,36 | 165,36 | 167,36 | 177,36 | 189,36 |
| 7 | Микрорайон Звездный, всего | 507,05 | 514,55 | 522,05 | 529,55 | 537,05 | 574,55 | 619,55 |
|  | Из них: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 338,04 | 343,04 | 348,04 | 353,04 | 358,04 | 383,04 | 413,04 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 169,02 | 171,52 | 174,02 | 176,52 | 179,02 | 191,52 | 206,52 |
| 8 | Семеновка, всего | 1702,25 | 1704,75 | 1707,25 | 1709,75 | 1712,25 | 1724,75 | 1739,75 |
|  | Из них: |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 1702,25 | 1704,75 | 1707,25 | 1709,75 | 1712,25 | 1724,75 | 1739,75 |
| 9 | Всего | 5794,90 | 5902,40 | 6009,90 | 6117,40 | 6224,90 | 6762,40 | 7407,40 |
|  | В том числе: |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 этажей и выше) | 4346,175 | 4426,8 | 4507,425 | 4588,05 | 4668,675 | 5071,8 | 5555,55 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 этажа) | 1448,725 | 1475,6 | 1502,475 | 1529,35 | 1556,225 | 1690,6 | 1851,85 |

Рис. 1.1.1

Рис. 1.1.2

Рис. 1.1.3

Рис. 1.1.4

Рис. 1.1.5

Рис. 1.1.6

Рис. 1.1.7

Рис. 1.1.8

Рис. 1.1.9

Таблица 1.1.2

Изменения жилой площади строительных фондов на 2012-2016 гг.

| № п/п | Наименование площадок (районов, микрорайонов) | Площадь прироста строительных площадей, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Северо-западный – всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др). – всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) – всего | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Звездный | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Семеновка – всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Шоя-Кузнецово – всего | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 10 | Всего | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

Таблица 1.1.3

Изменения жилой площади строительных фондов на 2017-2021 гг.

| № п/п | Наименование площадок (районов, микрорайонов) | Площадь прироста строительных площадей, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Северо-западный - всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др). - всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) - всего | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Звездный | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Семеновка - всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Шоя-Кузнецово - всего | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 10 | Всего | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

Таблица 1.1.4

Изменения жилой площади строительных фондов на 2022-2027 гг.

| № п/п | Наименование площадок (районов, микрорайонов) | Площадь прироста строительных площадей, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Северо-западный – всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др). – всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) – всего | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Звездный | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Семеновка – всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Шоя-Кузнецово – всего | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 10 | Всего | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя    и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя     с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Основными источниками тепловой энергии (мощности) ГО «Город Йошкар-Ола» являются энергосистемы  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»      и Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», которые могут работать как изолированно друг от друга, так и совместно.

Сводные данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности) по каждому источнику тепловой энергии приводятся в табл. 1.2.1 текущего раздела утверждаемой части. Таблица сформирована с учетом данных табл. 2.1.1-2.1.41 Главы 2 и данных табл. 4.1.2-4.1.34 Главы 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности) по источникам             МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и Филиалу «Марий Эл и Чувашии»       ПАО «Т Плюс» разделены по сохраняемому жилому фонду и сохраняемому нежилому фонду.

Таблица 1.2.1

Базовый уровень потребления тепловой энергии (мощности) на 2012 год.

| Базовые тепловые нагрузки, Гкал/ч, 2012г. | Итого |
| --- | --- |
| Вид нагрузки | Отопление | ГВС | Вентиляция | Технология |  |
| Вид потребителя | жилой фонд | нежилой фонд | жилой фонд | нежилой фонд | жилой фонд | нежилой фонд | жилой фонд | нежилой фонд |  |
| ТЭЦ-1 | 103.40 | 69.37 | 8.41 | 2.12 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 192.91 |
| ОК №37 | 87.08 | 25.26 | 12.50 | 1.19 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 127.36 |
| ОК №3 | 8.75 | 4.76 | 0.90 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.57 |
| ОК №4 | 18.56 | 4.65 | 1.67 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.05 |
| ОК №6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| ОК №7 | 2.31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| ОК№8 | 0.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| ОК №10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| ОК №14 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| ОК №16 | 5.75 | 0.66 | 0.97 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
| ОК №24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| ОК №25 | 0.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.89 |
| ОК №26 | 3.70 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
| ОК №27 | 0.00 | 0.71 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
| ОК №28 | 0.39 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| ОК №29 | 0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| ОК №30 | 8.57 | 2.23 | 1.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 |
| ОК №32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| ОК №34 | 1.68 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5.93 |
| ОК №35 | 0.00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.66 |
| ОК №38 | 2.93 | 0.06 | 0.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| ТЭЦ-2 | 173.15 | 77.23 | 21.49 | 4.81 | 0.03 | 16.87 | 0 | 0 | 293.58 |
| ОК-101 ООО «Марикоммунэнерго» | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| ОК-102 ООО «Марикоммунэнерго» | 0.77 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| ОК-103 ООО «Марикоммунэнерго» | 0.75 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| ОАО «Стройкерамика» | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 4.22 |
| ОАО «Марбиофарм» | 6.98 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 11.70 |
| ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 0.5 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2.83 |
| МБУ «ЦОДД «Сигнал»» | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| ОАО «Марий-Эл ДорСтрой» | 0.196 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| ООО «Стройтерм» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «СЖЭУ» | 7.6178 | 0.5504 | 0 | 0 | 8.17 |
| МП «ТТ» | 0.86 | н/д | 0.38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.24 |

Из табл. 1.2.1 следует, что базовый уровень спроса на тепловую мощность(отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология)             в ГО «Город Йошкар-Ола» в 2012 году равен 726,32 Гкал/ч.

Рис. 1.2.1

Из рис. 1.2.1 видно, что максимальную подключенную нагрузку (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология) имеют:

1) ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

2) источник ТЭЦ-1 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

3) ОК-37 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Рис. 1.2.2

Из рис. 1.2.2 видно, что наибольшую долю в балансе тепловой нагрузки по основным источникам в го «Город Йошкар-Ола» имеет жилой фонд.

Перспективные приросты нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения города Йошкар-Ола (см. табл.      1.1.1-1.1.4 Раздела 1).

Прогнозирование приростов выполнено с учетом п. 15 методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667.

Перспективные приросты нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для приростов площадей строительных фондов согласно генеральному плану приведены в табл. 1.2.2-1.2.7. Расчетный элемент территориального деления – район (согласно данным генерального плана).

Таблица 1.2.2

Перспективные приросты тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию на 2013-2017 гг.

| Район | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный – всего, в том числе: | ТЭЦ-2 | 0,9501 | 0,9501 | 0,9501 | 0,7775 | 0,7775 |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,6986 | 0,6986 | 0,6986 | 0,5697 | 0,5697 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,2515 | 0,2515 | 0,2515 | 0,2078 | 0,2078 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б и др). – всего | ТЭЦ-2 | 0,9026 | 0,9026 | 0,9026 | 0,7386 | 0,7386 |
|  | ОК №34 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0389 | 0,0389 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,6637 | 0,6637 | 0,6637 | 0,5412 | 0,5412 |
|  | ОК №34 | 0,0349 | 0,0349 | 0,0349 | 0,0285 | 0,0285 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,2389 | 0,2389 | 0,2389 | 0,1975 | 0,1975 |
|  | ОК №34 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0104 | 0,0104 |
| Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | ОК №37 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1599 | 0,1599 |
| Левый берег | ТЭЦ-2 | - | 0,4284 | 2,3980 | 2,6680 | - |
|  | ОК №37 | - | - | 0,065 | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ОК №37 | 0,5240 | 0,5240 | 0,5240 | 0,4272 | 0,4272 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) – всего | ОК №37 | 0,6999 | 0,6999 | 0,6999 | 0,5716 | 0,5716 |
|  | ОК №3 | 0,0954 | 0,0954 | 0,0954 | 0,0780 | 0,0780 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,6148 | 0,6148 | 0,6148 | 0,5013 | 0,5013 |
|  | ОК №3 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0684 | 0,0684 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0851 | 0,0851 | 0,0851 | 0,0703 | 0,0703 |
|  | ОК №3 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0096 | 0,0096 |
| Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ТЭЦ-2 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0570 | 0,0570 |
| Звездный | ОК №38 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2224 | 0,2224 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,1747 | 0,1747 | 0,1747 | 0,1424 | 0,1424 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0799 | 0,0799 |
| Семеновка – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0799 | 0,0799 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0799 | 0,0799 |
| Шоя-Кузнецово – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,3289 | 0,3289 | 0,3289 | 0,2718 | 0,2718 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,3289 | 0,3289 | 0,3289 | 0,2718 | 0,2718 |
| Всего |  | 4.1799 | 4.6083 | 6.6429 | 6.0908 | 3.4228 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 3.0579 | 3.4863 | 5.5209 | 5.1636 | 2.4956 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 0.9272 | 0.9272 |

*В соответствии с генеральным планом.

Таблица 1.2.3

Перспективные приросты тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию на 2018-2022 гг.

| Район | Источник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный – всего | ТЭЦ-2 | 0,7775 | 0,7775 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,5697 | 0,5697 | 0,4890 | 0,4890 | 0,4890 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,2078 | 0,2078 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б и др). – всего | ТЭЦ-2 | 0,7386 | 0,7386 | 0,6338 | 0,6338 | 0,6338 |
|  | ОК №34 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,5412 | 0,5412 | 0,4646 | 0,4646 | 0,4646 |
|  | ОК №34 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 |
|  | ОК №34 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | ОК №37 | 0,1599 | 0,1599 | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 |
| Левый берег | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ОК №37 | 0,4272 | 0,4272 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) – всего | ОК №37 | 0,5716 | 0,5716 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 |
|  | ОК №3 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,5013 | 0,5013 | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 |
|  | ОК №3 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0587 | 0,0587 | 0,0587 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0703 | 0,0703 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
|  | ОК №3 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ТЭЦ-2 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0489 |
| Звездный | ОК №38 | 0,2224 | 0,2224 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №38 | 0,1424 | 0,1424 | 0,1223 | 0,1223 | 0,1223 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №38 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| Семеновка – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0799 | 0,0799 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0799 | 0,0799 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| Шоя-Кузнецово – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,2718 | 0,2718 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,2718 | 0,2718 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
| Всего |  | 3.4228 | 3.4228 | 2.937 | 2.937 | 2.937 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 2.4956 | 2.4956 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0.9272 | 0.9272 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 |

*В соответствии с Генеральным планом.

Таблица 1.2.4

Перспективные приросты тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию на 2023-2027 гг.

| Район | Источник | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный – всего | ТЭЦ-2 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,4890 | 0,4890 | 0,4890 | 0,4890 | 0,4890 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б и др). – всего | ТЭЦ-2 | 0,6338 | 0,6338 | 0,6338 | 0,6338 | 0,6338 |
|  | ОК №34 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,4646 | 0,4646 | 0,4646 | 0,4646 | 0,4646 |
|  | ОК №34 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 |
|  | ОК №34 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| Центральный (многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей) | ОК №37 | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 |
| Левый берег | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ОК №37 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 | 0,3668 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) – всего | ОК №37 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 |
|  | ОК №3 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 |
|  | ОК №3 | 0,0587 | 0,0587 | 0,0587 | 0,0587 | 0,0587 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
|  | ОК №3 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| Ширяйково (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | ТЭЦ-2 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0489 |
| Звездный | ОК №38 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №38 | 0,1223 | 0,1223 | 0,1223 | 0,1223 | 0,1223 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №38 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| Семеновка – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 |
| Шоя-Кузнецово – всего | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
| Всего |  | 2.9370 | 2.9370 | 2.9370 | 2.9370 | 2.9370 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 |

Таблица 1.2.5

Перспективные приросты тепловых нагрузок на горячее водоснабжение на 2013-2017 гг.

| Район | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный - всего | ТЭЦ-2 | 0,3076 | 0,3076 | 0,3076 | 0,3076 | 0,2970 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,2321 | 0,2321 | 0,2321 | 0,2321 | 0,2241 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0755 | 0,0755 | 0,0755 | 0,0755 | 0,0729 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др) | Всего | 0,3076 | 0,3076 | 0,3076 | 0,3076 | 0,2970 |
|  | ТЭЦ-2 | 0,2922 | 0,2922 | 0,2922 | 0,2922 | 0,2822 |
|  | ОК №34 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0149 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,2205 | 0,2205 | 0,2205 | 0,2205 | 0,2130 |
|  | ОК №34 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0112 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0692 |
|  | ОК №34 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0037 |
| Центральный | ОК №37 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0560 |
| Левый берег | Всего | - | 0,0856 | 0,4778 | 0,5246 | - |
|  | ТЭЦ-2 | - | 0,0856 | 0,4604 | 0,5246 | - |
|  | ОК №37 | - | - | 0,0174 | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) | ОК №37 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1681 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) | Всего | 0,2612 | 0,2612 | 0,2612 | 0,2612 | 0,2522 |
|  | ОК №37 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2219 |
|  | ОК №3 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0303 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,2043 | 0,2043 | 0,2043 | 0,2043 | 0,1972 |
|  | ОК №3 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0269 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0247 |
|  | ОК №3 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0034 |
| Ширяйково | ТЭЦ-2 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0224 |
| Звездный | ОК №38 | 0,0871 | 0,0871 | 0,0871 | 0,0871 | 0,0841 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №38 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0495 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №38 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0346 |
| Семеновка | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0280 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0280 |
| Шоя-Кузнецово | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0953 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0953 |
| Всего: |  | 1.3465 | 1.4321 | 1.8243 | 1.8711 | 1.3001 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 1.0028 | 1.0884 | 1.4806 | 1.5274 | 0.9684 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3318 |

*В соответствии с генеральным планом.

Таблица 1.2.6

Перспективные приросты тепловых нагрузок на горячее водоснабжение на 2018-2022 гг.

| Район | Источник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный - всего | ТЭЦ-2 | 0,2812 | 0,2654 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,2122 | 0,2003 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0690 | 0,0651 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 |
|  | Всего | 0,2812 | 0,2654 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др) | ТЭЦ-2 | 0,2672 | 0,2521 | 0,2366 | 0,2366 | 0,2366 |
|  | ОК №34 | 0,0141 | 0,0133 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,2017 | 0,1903 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 |
|  | ОК №34 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,0655 | 0,0618 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | ОК №34 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Центральный | ОК №37 | 0,0531 | 0,0501 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 |
| Левый берег | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
|  | ОК №37 | - | - | - | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) | ОК №37 | 0,1592 | 0,1502 | 0,1409 | 0,1409 | 0,1409 |
|  | Всего | 0,2388 | 0,2253 | 0,2114 | 0,2114 | 0,2114 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) | ОК №37 | 0,2101 | 0,1983 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 |
|  | ОК №3 | 0,0287 | 0,0270 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,1868 | 0,1763 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
|  | ОК №3 | 0,0255 | 0,0240 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0233 | 0,0220 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 |
|  | ОК №3 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Ширяйково | ТЭЦ-2 | 0,0212 | 0,0200 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 |
| Звездный | ОК №38 | 0,0796 | 0,0751 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №38 | 0,0468 | 0,0442 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №38 | 0,0328 | 0,0309 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Семеновка | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0265 | 0,0250 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0265 | 0,0250 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| Шоя-Кузнецово | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0902 | 0,0851 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0902 | 0,0851 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 |
| Всего: |  | 1.2310 | 1.1616 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 0.9171 | 0.8654 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0.3140 | 0.2962 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 |

*В соответствии с генеральным планом.

Таблица 1.2.7

Перспективные приросты тепловых нагрузок на горячее водоснабжение на 2023-2027 гг.

| Район | Источник | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост, Гкал/ч |
| Северо-западный - всего | ТЭЦ-2 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. |  | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 |
|  |  | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| Западная и юго-западная группа мкр-нов (№6, 9А, 9Б, 9В и др) | ТЭЦ-2 | 0,2366 | 0,2366 | 0,2366 | 0,2366 | 0,2366 |
|  | ОК №34 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ТЭЦ-2 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 |
|  | ОК №34 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ТЭЦ-2 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | ОК №34 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Центральный | ОК №37 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 |
| Левый берег | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
|  | ОК №37 | - | - | - | - | - |
| Заречная группа мкр-нов (Мирный, Спортивный, Восточный) | ОК №37 | 0,1409 | 0,1409 | 0,1409 | 0,1409 | 0,1409 |
|  |  | 0,2114 | 0,2114 | 0,2114 | 0,2114 | 0,2114 |
| Северо-восточная группа мкр-нов (Черновка, Ремзавод) | ОК №37 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 |
|  | ОК №3 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №37 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
|  | ОК №3 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №37 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 |
|  | ОК №3 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Ширяйково | ТЭЦ-2 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 |
| Звездный | ОК №38 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажные жилые дома 5 и выше эт. | ОК №38 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. | ОК №38 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Семеновка | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| Шоя-Кузнецово | новые источники автономного индивидуального теплоснабжения* | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| среднеэтажные жилые дома 3-4 эт. |  | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 | 0,0799 |
| Всего: |  | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) |  | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 |
| Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) |  | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 |

*В соответствии с генеральным планом.

Таблица 1.2.8

Перечень объектов, на подключение которых выданы технические условия от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в 2012-2013 гг.

| Строительство тепловой сети к объекту (название объекта) | Адрес, ориентир | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Теплосеть /источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот., Гкал/ч | Qвент., Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |  |
| 1. Многофункциональное здание | ул. В. Интернационалистов северо-западнее дома № 21 | 0.0412 | 0.0263 | 0 | 0.0675 | ЦТП-12 |
| 2. Многоквартирный жилой дом | ул. Тургенева, №15 | - | - | 0.009 | 0.009 | ул.Соловьева(от М3.УТ304), ТГК-5 |
| 3. Реконструкция перинатального центра (1 этап) | б. Победы, №15 | 0.198 | 0.787 | 0.359 | 1.344 | кв.64, ТГК-5 |
| 4. Общ. здание многофункц. назначения | ул. Первомайская, восточнее дома № 160 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.3 | квартал 30,31,45,46, от М1.ТК104, ВК ТЭЦ-1 |
| 5. Недостроенное здание магазина | ул. Яналова, д. 5 | 0.052 | 0.0528 | 0.1111 | 0.2159 | от М2.ТК8, ТГК-5 |
| 6. 9-ти эт. 200 кв. жилой дом | мкр. «Мирный», поз.7 | 0.797 | 0 | 0.597 | 1.394 | ОК-37 |
| 7. Общ. Здание многофункц. назначения | (поз. 26А) ул. В. Интернационалистов, западнее здания Национальной президентской школы-интерната) | 0.05 | 0.015 | 0.0174 | 0.0824 | мкр.Левобережье(от М2В.УТ.Б3), ОК-37 |
| 8. Торговый центр | по б. Чавайна,северо-западнее дома № 21 | 0.14846 | 0.03225 | 0.2949 | 0.47561 | мкр.Сомбатхей(от М2.ТК22А), ТГК-5 |
| 9. Ул. Советская, 125, Вентиляция | ул. Советская, 125 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | квартал 5(от М1.ТК115), ВК ТЭЦ-1 |
| 11. Реконструкция нежилого здания для размещения здания многофункц. Назначения | б. Чавайна, 27 | 0.112 | 0.219 | 0.062 | 0,393 в т. ч. в связи с реконст. Объекта 0,199953 | мкр.Сомбатхей(от М2.ТК22А), ТГК-5 |
| 12. Общественное здание многофункц. назначения | с. Семеновка, южнее д.7 по ул. Интернатской | 0.048 | 0.056 | 0.086 | 0.19 | ОК-3 |
| 13. Реконструкция пристроя существующего здания | с. Семеновка, ул. Интернатская, южнее д.7 | 0.0085 | 0 | 0.011 | 0.0195 | ОК-3 |
| 14. Йошкар-Олинская детская городская больница, надстрой мансарды | ул. Волкова, 104 | 0.054 | 0 | 0.000145 | 0.054145 | квартал 20(от М1.ТК215) ВК ТЭЦ-1 |
| 15. Многоквартирный жилой дом | поз. 9, мкр 9 «В» | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.4 | мкр.9в(от М7.УТ3А), ТГК-5 |
| 16. Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения амбулаторно- поликлинического комплекса Поликлиника на 1000 посещений в смену» | поз.40 на левом берегу р. Малая Кокшага, западнее ЗАГСа. | 0.69 | 1,505 и 0,473 | 0.302 | 2.97 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| 18. Дом творческих союзов на площади им. А. С. Пушкина |  | 0.059 | 0 | 0.01103 | 0.07003 | квартал 7,8(от М1.ТК118), ВК ТЭЦ-1 |
| 19. Административное здание на площади им. Пушкина |  | 0.03 | 0 | 0.006 | 0.036 | квартал 7,8(от М1.ТК118), ВК ТЭЦ-1 |
| 20. Административное здание на площади им. Пушкина. Центр аттестации и аккредитации. |  | 0.062 | 0.1 | 0.22 | 0.382 | квартал 7,8(от М1.ТК118), ВК ТЭЦ-1 |
| 21. Палантая, 63 В, вентиляция | ул. Палантая, 63 В | 0 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | квартал 30,31,45,46(от М1.ТК104), ВК ТЭЦ-1 |
| 22. Административно-хоз. Здание | ул. Эшкинина поз. 38/1 | 0.199 | эл. водонаг | 0 | 0.199 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| 23. Общ. здание многофункц. Назначения | ул. Эшкинина поз. 38/2 | 0.182 | Эл. водонаг | 0 | 0.182 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| 24. Реконструкция здания ГАУК РМЭ «Республик. центр татарской культуры», заключ. в возведении мансардного этажа | ул. Мира, 28 | 0.04883 | 0 | 0 | 0.04883 | квартал 363,372,150,151,373(от М2Б.УТ50), ОК-37 |
| 25. Республиканский выставочный центр («Дом Дружбы») | пр. Ленинский-ул. Первомайская (поз.1) | 0.41393 | 0.34715 | 0.03795 | 0.79903 | квартал 30,31,45,46, от М1.ТК104, ВК ТЭЦ-1 |
| 26. Здание торгового центра | Ленинский проспект, южнее дома № 18 | 0.0522 | 0 | 0.015 | 0.0672 | мкр.Сомбатхей(от М2.ТК22А), ТГК-5 |
| 27. Реконструкция здания общежития под жилой дом с устройством мансардного этажа | ул. Советская, 20 | 0.18518 | 0 | 0.198 | 0.38318 | ОК-27 |
| 28. Многоквартирный жилой дом со встр.-пристр. блоком обслуживания | сев.- зап. дома №103 по ул. Мира | 0.35 |  | 0.35 | 0.88 | квартал 374,192,376(от М2А.ТК45), ОК-37 |
|  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 29. Многоквартирный жилой дом | ул. Гомзово, 96(в районе дома Анциферова,21) | 0.38 | 0 | 0.3 | 0.68 | мкр.№1 от М4,ТК54 со стороны мкр.Гомзово, ТГК-5 |
| 30. Многоквартирный жилой дом | поз. 15 в мкр. «Мирный» | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | мкр.Мирный(от М2А.ТК41), ОК-37 |
| 31. Многоквартирный жилой дом | поз.11 мкр 9 «В» | 0.623 | 0 | 0.51 | 1.133 | мкр.9в(от М7.УТ3А), ТГК-5 |
| 32. Реконструкция госпиталя МСЧ МВД с устройством мансардного этажа над продовольственным складом | ул. Красноармейская, 37 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | квартал 21,12(от М1.ТК214Б), ВК ТЭЦ-1 |
| 34. Паталогоанатомический корпус | ул. Пролетарская 60 | 0.123 | 0.564 | 0.095 | 0.782 | мкр.Больничный(от М1.ТК220Г), ВК ТЭЦ-1 |
| 35. Многоэтажный жилой дом со встр. блоком обслуж. | ул. Петрова севернее дома № 25 в мкр. «Спортивный» | 0.61452 | 0.02745 | 0.40595 | 1.04792 | мкр.Спортивный(от М2А.ТК38), ОК-37 |
| 36. Реконструкция многофункц. здания, заключ. в возведении пристройки и надстройки 3-го этажа | ул. Петрова, дом 4 «В» | 0.068 | 0.087 | 0.063 | 0.218 | мкр.Ленинский(от М2.ТК27), ОК-37 |
| 38. Реконструкция здания госпиталя МСЧ МВД устройством мансардного этажа | ул. Красноармейская, 37 | 0.14368 | 0.2837 | 0.1683 | 0.59568 | квартал 21,12(от М1.ТК214Б), ВК ТЭЦ-1 |
| 39. Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения амбулаторно-поликлинического комплекса на левом берегу р. Малая Кокшага, западнее ЗАГСа. Детская поликлиника | поз.40 на левом берегу р. Малая Кокшага, западнее ЗАГСа. | 0.172 | 0.473 | 0.423 | 1.297 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
|  |  |  | 0.057 |  |  |  |
|  |  |  | Холодоснабжение: 0,172 |  |  |  |
| 40. Реконструкция встр.-пристр. магазина с расширением торговых площадей | ул. Васильева, 1 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | мкр.9а,9б(от М7.УТ9А), ТГК-5 |
| 41. Изолятор временного содержания | Сернурский тракт, севернее дома № 13 | 0.18 | 0.1 | 0.128 | 0.408 | ОК-3 |
| 42. Универсальный крытый легкоатлетический манеж в мкр. «Спортивный» |  | 0.77 | 3.6 | 0.86 | 5.23 | М-2В,УТ-2 ОК-37 |
| Музей восковых фигур | поз.36 на левом берегу р. Малая Кокшага | 0.12556 | 0.18146 | 0.01462 | 0.32164 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| Министерство культуры, печати и по делам национальностей (Комитет РМЭ по делам архивов) | поз. 37а на левом берегу р. Малая Кокшага | 0.25116 | 0.05025 | 0.03 | 0.33141 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| Марийский институт образования | поз. 39 на левом берегу р. Малая Кокшага | 0.22 | 0.155 | 0.2 | 0.575 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| Шахматный клуб | поз. 39а на левом берегу р. Малая Кокшага | 0.154522 | 0.112185 | 0.101000 | 0.367707 | мкр.Левобережье(от М2.ТК17), ТГК-5 |
| Многоквартирный жилой дом | поз. 5, 5а в МКР Мирный: |  |  |  |  | ОК-37 |
|  | 1 очередь | 0.503 | 0 | 0.335 | 0.838 |  |
|  | 2 очередь | 0.529 | 0 | 0.37 | 0.899 |  |
| Многоквартирный жилой дом | поз. 10, 10а в МКР Молодежный |  |  |  |  | мкр.Молодежный(от М2А.ТК41), ОК-37 |
|  | жилая часть | 0.39362 | 0 | 0.319282 | 0.712902 |  |
|  | офисы | 0.056622 | 0 | 0 | 0.056622 |  |
| Многоквартирный жилой дом | поз. 15 в МКР 9"В" | 1.22 | 0 | 0.41 | 1.63 | мкр.9в(от М7.УТ3А), ТГК-5 |

Итоговые перспективные приросты тепловых нагрузок по каждому источнику (в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки               главы 4 обосновывающих материалов, в Разделе 2) сформированы с учетом:

- Приростов площадей строительных фондов и роста численности населения города Йошкар-Ола согласно данным, предоставленным администрацией ГО «Город Йошкар-Ола», см. табл. 1.2.2-1.2.7. При этом предусматривается снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и горячего водоснабжения (см. главу 2 обосновывающих материалов);

2. Технических условий на подключение объектов, выданных           МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в 2012-2013 гг. (при этом считалось,         что нагрузка жилых объектов учитывается в приростах, определенных           по приростам площадей строительных фондов), см. табл. 1.2.8;

3. Перевода сторонних потребителей некоторых производственных источников на централизованное теплоснабжение;

- Закрытия части котельных с переводом потребителей                        на теплоснабжение от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Учтены следующие осуществленные и планируемые переводы тепловых нагрузок:

1. В 2013 году тепловая нагрузка ОК-7 переведена на ОК-4.

2. В 2013 году тепловая нагрузка ОК-8 переведена на ОК-37.

3. В 2013 году тепловая нагрузка ОК-25 (Баня) переведена на ТЭЦ-1.

4. В 2013 году ОК ОАО «СЖЭУ» перешла на баланс ТЭЦ-1                 под номером ОК-25, переведена в режим ЦТП, с 2014 года тепловая нагрузка переведена на ТЭЦ-2.

5. В 2014 году тепловая нагрузка объекта по ул. Яна Крастыня, 4Б переведена на ТЭЦ-2.

6. В 2015 году переведена нагрузка ОК-26 на ТЭЦ-2 (ЦТП-21, ТЭЦ-1).

7. В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей котельной ОАО «Стройкерамика» на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией.

8. В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2. ОАО «Марбиофарм» перестанет  быть теплоснабжающей организацией.

9. В 2018-2019 гг. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОК МП «Троллейбусный транспорт» на ТЭЦ-1.                       МП «Троллейбусный транспорт» перестанет быть теплоснабжающей организацией.

10. В 2022 году планируется перевод нагрузки п. Медведево                  (от ОК № 1002, № 1003, № 1005 ООО «Марикоммунэнерго») на ТЭЦ-2.

11. В 2018-2019 гг. планируется перевод нагрузки ОК-16 на ТЭЦ-2.

12. В 2017-2018 гг. планируется перевод нагрузки ОК-30 на ТЭЦ-2.

13. Переключение отопительной нагрузи и ГВС от ОК-34 на М-7    ТЭЦ-2 до 2022 года с реконтрукцией ОК-34.

14. В 2017 году перевод ОК № 0103 ООО «Марикоммунэнерго»           на М-2.

Прирост тепловых нагрузок будет наблюдаться по ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,      ОК-37, ОК-3, ОК-4, ОК-34, ОК-38. Всего спрос на тепловую мощность            в ГО «Город Йошкар-Ола» в 2027 году ожидается равным 816,28 Гкал/ч.

Общий прирост тепловой нагрузки потребителей с 2013 года               по 2027 год составляет 103,87 Гкал/ч. Однако ввиду того,                              что часть источников к 2027 году перестанут иметь статус теплоснабжающих организаций, изменение спроса на тепловую мощность в 2027 году                по отношению к 2012 году составляет:

816,28-726,32=89,97 Гкал/ч.

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя приведены в главе 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, а также в Разделе 3.

## 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар)           на каждом этапе

Потребление и приросты потребления тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах,       в генеральном плане не рассматриваются. Поэтому потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными                   в производственных зонах, приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными                                 в производственных зонах, в настоящем разделе не приводятся.

# 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе                  на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определялся для зоны действия каждого источника тепловой энергии по наиболее удаленному потребителю по методике Папушкина В.Н. [6], в соответствии с которой эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается по минимуму удельных затрат       при действующих ценовых индикаторах.

Исходные данные для расчета эффективных радиусов теплоснабжения

источников представлены в табл. 2.1.1, результаты расчетов –               в табл. 2.1.2.

Анализ полученных результатов показал, что существующая жилая      и социально-административная застройка находится в пределах эффективного радиуса теплоснабжения всех источников тепловой энергии.

Анализ расположения перспективных тепловых нагрузок на карте города позволяет сделать вывод о том, что они также находятся в границах предельного теплоснабжения. Следовательно, присоединение новых нагрузок к существующим тепловым сетям может считаться оправданным как с технической, так и с экономической точек зрения.

Таблица 2.1.1

Исходные данные для расчета эффективных радиусов теплоснабжения источников

| Источник | Поправочный коэффициент | Количество абонентов в зоне действия источника | Площадь теплоснабжения | Располагаемая мощность | Ср. число абонентов на 1км² | Расчётный перепад температур теплоносителя в сети | Теплоплотность района | Уд. ст.мат.хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n, чел | S, км² | Qр, Гкал/ч | α, чел/км² | ºС | П, Гкал/(ч·км²) | Руб./м2 |
| ОК-3 | 1 | 2680 | 0,45 | 25,61 | 5955 | 60 | 56,91 | 4500 |
| ОК -4 | 1 | 3859 | 0,56 | 36,88 | 6892 | 60 | 65,86 | 4500 |
| ОК -6 | 1 | 63 | 0,02 | 0,6 | 3139 | 25 | 30,00 | 4500 |
| ОК -10 | 1 | 29 | 0,002 | 0,14 | 14650 | 15 | 140,00 | 4500 |
| ОК -14 | 1 | 32 | 0,000735 | 0,304 | 43282 | 25 | 413,61 | 4500 |
| ОК -16 | 1 | 877 | 0,135 | 8,38 | 6496 | 25 | 62,07 | 4500 |
| ОК -24 | 1 | 9 | 0,0008 | 0,089 | 11642 | 25 | 111,25 | 4500 |
| ОК -26 | 1 | 504 | 0,05 | 4,82 | 10088 | 25 | 96,40 | 4500 |
| ОК -27 | 1 | 227 | 0,03 | 2,17 | 7569 | 25 | 72,33 | 4500 |
| ОК -28 | 1 | 167 | 0,02 | 1,6 | 8372 | 25 | 80,00 | 4500 |
| ОК -29 | 1 | 16 | 0,000426 | 0,16 | 38075 | 25 | 363,85 | 4500 |
| ОК -30 | 1 | 2405 | 0,2 | 22,98 | 12024 | 60 | 114,90 | 4500 |
| ОК -32 | 1 | 38 | 0,0006 | 0,13 | 62787 | 15 | 600,00 | 4500 |
| ОК -34 | 1 | 1863 | 0,01 | 17,8 | 186267 | 25 | 1780,00 | 4500 |
| ОК -35 | 1 | 463 | 0,18 | 4,42 | 2570 | 25 | 24,56 | 4500 |
| ОК -37 | 1 | 42407 | 3,11 | 172,91 | 13636 | 60 | 62,91 | 4500 |
| ОК -38 | 1 | 728 | 0,08 | 6,96 | 9104 | 25 | 87,00 | 4500 |
| ОАО «Марбиофарм» | 1 | 4144 | 0,02 | 39,6 | 207196 | 25 | 1980,00 | 4500 |
| ТЭЦ-1 | 1,3 | 73249 | 3,5 | 243,65 | 20928 | 80 | 64,29 | 4500 |
| ОАО «СЖЭУ» | 1 | 475 | 0,19 | 4,54 | 2500 | 25 | 23,89 | 4500 |
| МП "ТТ" | 1 | 506 | 0,07 | 4,84 | 7235 | 25 | 69,14 | 4500 |
| МБУ "ЦОДД "Сигнал" | 1 | 36 | 0,0006 | 0,344 | 59996 | 25 | 573,33 | 4500 |
| ОАО "Стройкерамика" | 1 | 1162 | 0,23 | 11,1 | 5050 | 25 | 48,26 | 4500 |
| ТЭЦ-2 | 1,3 | 116942 | 6,95 | 660 | 16826 | 80 | 94,96 | 4500 |
| ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 1 | 1360 | 0,04 | 13 | 34010 | 25 | 325,00 | 4500 |
| ООО «Стройтерм» | 1 | 31 | 0,0006 | 0,3 | 52322 | 25 | 500,00 | 4500 |
| ОАО "Марий-Эл ДорСтрой" | 1 | 49 | 0,0006 | 0,465 | 81100 | 25 | 775,00 | 4500 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №101 | 1 | 32 | 0,003 | 0,31 | 10813 | 25 | 103,33 | 4500 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №102 | 1 | 92 | 0,01 | 0,88 | 9209 | 25 | 88,00 | 4500 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №103 | 1 | 91 | 0,00078 | 0,87 | 116719 | 25 | 1115,38 | 4500 |

Таблица 2.1.2

Эффективный радиус теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Эффективный радиус теплоснабжения, м | Фактический радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| ОК-3 | 16144,45 | 4706 |
| ОК-4 | 15634,14 | 3137 |
| ОК-6 | 16587,18 | 320 |
| ОК-10 | 11819,28 | 66 |
| ОК-14 | 9313,013 | 0 |
| ОК-16 | 14135,1 | 700 |
| ОК-24 | 12432,35 | 33 |
| ОК-26 | 12830,46 | 347 |
| ОК-27 | 15314,83 | 457 |
| ОК-28 | 13367,78 | 157 |
| ОК-29 | 9579,356 | 36 |
| ОК-30 | 12344,37 | 1011 |
| ОК-32 | 8581,158 | 54 |
| ОК-34 | 7569,623 | 437 |
| ОК-35 | 17334,3 | 1391 |
| ОК-37 | 14790,71 | 5598 |
| ОК-38 | 13123,36 | 1337 |
| ОАО «Марбиофарм» | 6598,919 | 166 |
| ТЭЦ-1 | 16148,88 | 6643 |
| ОАО «СЖЭУ» | 17438,64 | 473 |
| МП "ТТ" | 13803,68 | 558 |
| МБУ "ЦОДД "Сигнал" | 8667,415 | 11,4 |
| ОАО "Стройкерамика" | 14939,92 | 1224 |
| ТЭЦ-2 | 15654,6 | 13958 |
| ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 9820,302 | 178 |
| ООО «Стройтерм» | 8932,351 | 0 |
| ОАО "Марий Эл Дорстрой" | 8111,343 | 0 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №0101 | 12635,9 | 410 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №0102 | 13090,4 | 294 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК №0103 | 7486,964 | 1200 |

## 2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников теплоснабжения представлены на рис. 2.2.1 и более подробно – в Приложении 1.

Рис. 2.2.1. Зоны действия источников теплоснабжения

## 2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения города представлены на рис. 2.3.1 и более подробно – в Приложении 2.

Они выделены желтым цветом и ограничиваются одно-, двух-, трехэтажными зданиями и одноэтажными строениями и сооружениями, расположенными в мкр. Тарханово, по ул. Водопроводной, ул. Дружбы,      ул. Куйбышева, ул. Строителей, ул. Пролетарской, ул. К. Маркса. Также зоны индивидуального теплоснабжения находятся в мкр. Звездном, вдоль     по Казанскому шоссе, на ул. З. Космодемъянской, ул. Мира, ул. Большое Чигашево, ул. Мышино.

Рис. 2.3.1. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки     в перспективных зонах действия источников

Перспективные тепловые нагрузки в зонах действия систем централизованного теплоснабжения (источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; котельных) в 2013-2027 гг. представлены в табл. 2.4.1.

Перспективные тепловые нагрузки в зонах действия СЦТ источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, к которым относятся Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и источник ТЭЦ-1 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», составят в 2027 году на отопление              и вентиляцию 549,37 Гкал/ч, на ГВС 44,18 Гкал/ч, всего – 593,55 Гкал/ч. Перспективные тепловые нагрузки в зонах действия СЦТ котельных составят в 2027 году на отопление и вентиляцию 194,20 Гкал/ч, на ГВС 24,02 Гкал/ч, на технологию 4,51 Гкал/ч, всего – 222,73 Гкал/ч. Тепловые нагрузки,            не обеспеченные источниками тепловой энергии, отсутствуют. Всего спрос на тепловую мощность в ГО «Город Йошкар-Ола» в 2027 году ожидается равным 816,28 Гкал/ч. Расчет тепловых нагрузок выполнен в соответствии методическими указаниями МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве         и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Расчеты выполнены без учета фактических показаний        по общедомовым приборам учета.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки       по каждому источнику тепловой энергии в 2013-2027 гг. приведены в главе 4 обосновывающих материалов, табл. 4.1.2-4.1.34. Режим работы нескольких источников на единую тепловую сеть не предусматривается.

Ожидаемы отпуск тепловой энергии с коллекторов Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 в объеме 921,056 тыс. Гкал в период с 2019 по 2022 гг. (информация внесена при актуализации в 2018 году).

В текущий раздел утверждаемой части вынесены только                      те источники, по которым ожидается перспективный прирост тепловых нагрузок: ТЭЦ-1 (табл. 2.4.2), ТЭЦ-2 (табл. 2.4.3, табл. 2.4.4), ОК-37         (табл. 2.4.5), ОК-3 (табл. 2.4.6), ОК-4 (табл. 2.4.7), ОК-34 (табл. 2.4.8), ОК-38 (табл. 2.4.9). Перспективные приросты тепловых нагрузок по этим источникам сформированы с учетом:

- Приростов площадей строительных фондов и роста численности населения города Йошкар-Ола согласно данным, предоставленным администрацией ГО «Город Йошкар-Ола». Прогнозирование приростов выполнено с учетом п. 15 методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667;

2. Выданных технических условий на подключение объектов              за 2013-2015 гг. от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;

3. Перевода сторонних потребителей некоторых производственных источников на централизованное теплоснабжение;

- Закрытия части котельных с переводом потребителей                       на теплоснабжение от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Учтены следующие осуществленные и планируемые переводы тепловых нагрузок:

- В 2013 году тепловая нагрузка ОК-7 переведена на ОК-4.

- В 2013 году тепловая нагрузка ОК-8 переведена на ОК-37.

- В 2013 году тепловая нагрузка ОК-25 (Баня) переведена на ТЭЦ-1.

- В 2013 году ОК ОАО «СЖЭУ» перешла на баланс ТЭЦ-1             под номером ОК-25, переведена в режим ЦТП, с 2014 года тепловая нагрузка переведена на ТЭЦ-2.

- В 2014 году тепловая нагрузка объекта по ул. Яна Крастыня, 4Б переведена на ТЭЦ-2.

- В 2015 году переведена нагрузка ОК-26 на ТЭЦ-2 (ЦТП-21, ТЭЦ-1).

- В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей котельной ОАО «Стройкерамика» на ОК-37.

- В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2.

- В 2018-2019 гг. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОК МП «Троллейбусный транспорт» на ТЭЦ-1.

10. В 2022 году планируется перевод нагрузки п. Медведево               (от ОК № 1002, № 1003, № 1005 ООО «Марикоммунэнерго») на ТЭЦ-2.

11. В 2018-2019  гг. планируется перевод нагрузки ОК-16 на ТЭЦ-2.

12. В 2017-2018  гг. планируется перевод нагрузки ОК-30 на ТЭЦ-2.

13. Переключение отопительной нагрузи и ГВС от ОК-34 на М-7 
ТЭЦ-2 до 2022 года.

14. Перевод ОК № 0103 ООО «Марикоммунэнерго» на М-2 в 2017 году.

В перспективных балансах источники, которые перестают иметь статус теплоснабжающих организаций, не рассматриваются                              с соответствующего периода.

В перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки учтены планируемые мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников (замена и установка котлов), поэтому изменяется установленная и располагаемая мощности источников. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников приведены в главе 6 обосновывающих материалов. Мероприятия обусловлены необходимостью источников иметь достаточный резерв тепловой мощности при перспективном увеличении тепловой нагрузки,         а также необходимостью замены изношенного оборудования.

Учтены следующие мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников (марки котлов могут измениться                      при актуализации схемы теплоснабжения):

1. Замена водогрейных котлов ПТВМ-30 (6 шт.) на ТЭЦ-1 на более мощные и экономичные котлы теплопроизводительностью 40-50 Гкал/ч           в связи с многолетней их эксплуатацией и исчерпанием эксплуатационного ресурса. (2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 гг.).

2. Замена паровых котлов КЕ-35/24-370 (3 шт.) на ТЭЦ-1 в связи          с многолетней их эксплуатацией и исчерпанием эксплуатационного ресурса на котлы паропроизводительностью 25 т/ч (2022, 2024, 2026 гг.).

3. Замена водогрейного котла КВГМ-20-150 (1 шт.) на ОК-37 на котел теплопроизводительностью 50 Гкал/ч в связи с возможным появлением дефицита мощности при перспективном росте нагрузок (2027 году).

4. Замена парового котла ДКВр-10/13 (1 шт.) в ОК-34 на один            или два  котела современной модификации для повышения эффективности работы в летний период (2019 году).

5. Установка водогрейных котлов теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч (2 шт.) на ОК-38 в связи с возможным появлением дефицита мощности при перспективном росте нагрузок, а также в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса паровыми котлами (2019, 2020 гг.)                           с автоматизацией котельной.

На остальных источниках на период до 2027 года включительно установленная мощность ожидается на уровне 2013 года.

Таблица 2.4.1

Перспективные тепловые нагрузки в го «Город Йошкар-Ола» до 2027 года, Гкал/ч

| Тепловые нагрузки в зоне действия существующих СЦТ с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ) | Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тепловая нагрузка | 486.48 | 489.03 | 500.86 | 516.37 | 557.76 | 565.51 | 578 | 578.37 | 580.57 | 582.43 | 584.28 | 586.14 | 587.99 | 589.85 | 591.70 | 593.55 |
|  | О+В | 449.66 | 451.58 | 462.07 | 475.06 | 515.30 | 522.85 | 535.22 | 536.8 | 539.92 | 541.27 | 542.62 | 543.97 | 545.32 | 546.67 | 548.02 | 549.37 |
|  | ГВС | 36.82 | 37.45 | 38.79 | 41.31 | 42.46 | 42.66 | 42.78 | 41.57 | 40.66 | 41.16 | 41.66 | 42.17 | 42.67 | 43.18 | 43.68 | 44.18 |
| Тепловые нагрузки в зоне действия существующих СЦТ с источниками тепловой энергии (котельными) | Всего тепловая нагрузка | 239.83 | 241.72 | 232.63 | 237.60 | 239.68 | 231.92 | 221.09 | 222.31 | 210.38 | 212.13 | 213.91 | 215.67 | 217.44 | 219.20 | 220.97 | 222.73 |
|  | О+В | 205.51 | 207.14 | 200.41 | 203.57 | 205.05 | 199.58 | 190.26 | 191.76 | 185.21 | 186.49 | 187.78 | 189.07 | 190.34 | 191.63 | 192.92 | 194.20 |
|  | ГВС | 22.19 | 22.79 | 22.14 | 23.96 | 24.54 | 23.28 | 21.77 | 21.49 | 20.65 | 21.13 | 21.62 | 22.10 | 22.58 | 23.06 | 23.55 | 24.02 |
|  | На технологию | 12.13 | 11.79 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Всего тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | О+В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии | Всего тепловая нагрузка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | О+В | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего спрос на тепловую мощность в городском округе | Всего | 726.32 | 730.75 | 733.49 | 753.97 | 797.44 | 797.44 | 799.09 | 800.67 | 790.95 | 794.56 | 798.19 | 801.81 | 805.43 | 809.04 | 812.67 | 816.28 |

Таблица 2.4.2

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ТЭЦ-1, Гкал/ч

| ТЭЦ-1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 298.34 | 298.34 | 298.34 | 318.34 | 318.34 | 338.34 | 338.34 | 358.34 | 349.71 | 369.71 | 361.08 | 381.08 | 372.45 | 392.45 | 392.45 | 392.45 |
| Располагаемая мощность | 298.34 | 298.34 | 298.34 | 318.34 | 318.34 | 338.34 | 338.34 | 358.34 | 349.71 | 369.71 | 361.08 | 381.08 | 372.45 | 392.45 | 392.45 | 392.45 |
| Потери располагаемой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Потери в тепловой сети | 25.10 | 25.20 | 25.20 | 25.50 | 25.50 | 25.70 | 25.70 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 192.91 | 192.91 | 192.91 | 196.18 | 196.18 | 195.76 | 195.36 | 194.96 | 195.73 | 195.73 | 195.73 | 195.73 | 195.73 | 195.73 | 195.73 | 195.73 |
| Отопление + Вентиляция | 182.38 | 182.38 | 182.38 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 185.92 |
| ГВС | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 11.12 | 11.12 | 10.70 | 10.30 | 9.90 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
| Резерв тепловой мощности | 75.63 | 75.53 | 75.53 | 90.52 | 90.52 | 110.76 | 111.28 | 131.80 | 123.58 | 143.58 | 134.95 | 154.95 | 146.32 | 166.32 | 166.32 | 166.32 |
| Доля резерва. % | 25.35 | 25.32 | 25.32 | 28.43 | 28.43 | 32.74 | 32.89 | 36.78 | 35.34 | 38.84 | 37.37 | 40.66 | 39.29 | 42.38 | 42.38 | 42.38 |

Таблица 2.4.3

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ТЭЦ-2, Гкал/ч

| ТЭЦ-2 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| Располагаемая мощность | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| Потери располагаемой мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды | 14.97 | 15.09 | 15.67 | 16.22 | 17.96 | 18.30 | 18.34 | 18.37 | 18.47 | 19.14 | 19.23 | 19.31 | 19.40 | 19.48 | 19.56 | 19.65 |
| Потери в тепловых сетях | 65.82 | 66.04 | 68.13 | 69.04 | 69.51 | 69.51 | 72.02 | 71.93 | 72.60 | 72.77 | 72.93 | 73.09 | 73.25 | 73.41 | 73.57 | 73.73 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 293.58 | 296.13 | 307.95 | 320.19 | 361.58 | 369.76 | 383.62 | 384.38 | 384.85 | 386.70 | 388.56 | 390.41 | 392.27 | 394.12 | 395.97 | 397.83 |
| Отопление + Вентиляция | 267.28 | 269.21 | 279.69 | 290.00 | 330.24 | 337.79 | 351.08 | 352.65 | 354.00 | 355.35 | 356.70 | 358.05 | 359.40 | 360.75 | 362.10 | 363.45 |
| ГВС | 26.30 | 26.92 | 28.26 | 30.19 | 31.34 | 31.96 | 32.54 | 31.73 | 30.85 | 31.35 | 31.85 | 32.36 | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.38 |
| Резерв тепловой мощности | 285.63 | 282.74 | 268.24 | 254.55 | 210.95 | 202.43 | 185.97 | 185.27 | 184.08 | 181.39 | 179.29 | 177.19 | 175.09 | 172.99 | 170.90 | 168.80 |
| Доля резерва. % | 43.28 | 42.84 | 40.64 | 38.57 | 31.96 | 30.67 | 28.18 | 28.07 | 27.89 | 27.48 | 27.17 | 26.85 | 26.53 | 26.21 | 25.89 | 25.58 |

Ожидаемы отпуск тепловой энергии с коллекторов Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 в объеме 921,056 тыс. Гкал                в период с 2019 по 2022 гг. (информация внесена при актуализации в 2018 году).

Таблица 2.4.4

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ТЭЦ-2 по магистралям М3 и М7, Гкал/ч

| ТЭЦ-2 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| Располагаемая мощность | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| Потери располагаемой мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды | 14.97 | 15.09 | 15.67 | 16.22 | 17.96 | 18.30 | 18.34 | 18.37 | 18.47 | 19.14 | 19.23 | 19.31 | 19.40 | 19.48 | 19.56 | 19.65 |
| Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | 65.82 | 66.04 | 68.13 | 69.04 | 69.51 | 69.51 | 69.44 | 69.36 | 70.27 | 72.77 | 72.93 | 73.09 | 73.25 | 73.41 | 73.57 | 73.73 |
| М3 | 65.82 | 66.04 | 68.13 | 69.04 | 57.24 | 56.05 | 55.86 | 55.67 | 56.32 | 58.67 | 58.70 | 58.73 | 58.77 | 58.80 | 58.84 | 58.87 |
| М7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 13.47 | 13.58 | 13.69 | 13.95 | 14.10 | 14.23 | 14.35 | 14.48 | 14.60 | 14.73 | 14.85 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т,ч: | 293.58 | 296.13 | 307.95 | 320.19 | 361.58 | 369.76 | 382.64 | 383.41 | 384.85 | 386.70 | 388.56 | 390.41 | 392.27 | 394.12 | 395.97 | 397.83 |
| М3 | 293.58 | 296.13 | 307.95 | 320.19 | 297.75 | 298.12 | 310.15 | 310.07 | 310.79 | 311.77 | 312.76 | 313.74 | 314.72 | 315.71 | 316.69 | 317.67 |
| М7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.82 | 71.64 | 72.5 | 73.34 | 74.06 | 74.93 | 75.80 | 76.67 | 77.54 | 78.41 | 79.28 | 80.15 |
| Отопление + Вентиляция, в т,ч,: | 267.28 | 269.21 | 279.69 | 290.00 | 330.24 | 337.79 | 350.17 | 351.74 | 354 | 355.35 | 356.70 | 358.05 | 359.40 | 360.75 | 362.10 | 363.45 |
| М3 | 267.28 | 269.21 | 279.69 | 290.00 | 269.70 | 270.53 | 282.17 | 283 | 284.63 | 285.35 | 286.06 | 286.78 | 287.49 | 288.21 | 288.93 | 289.64 |
| М7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 67.26 | 68 | 68.74 | 69.37 | 70.01 | 70.64 | 71.27 | 71.91 | 72.54 | 73.18 | 73.81 |
| ГВС, в т,ч,: | 26.30 | 26.92 | 28.26 | 30.19 | 31.34 | 31.96 | 32.48 | 31.67 | 30.85 | 31.35 | 31.85 | 32.36 | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.38 |
| М3 | 26.30 | 26.92 | 28.26 | 30.19 | 28.06 | 27.59 | 27.98 | 27.07 | 26.16 | 26.43 | 26.69 | 26.96 | 27.23 | 27.50 | 27.76 | 28.03 |
| М7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 4.37 | 4.49 | 4.6 | 4.69 | 4.92 | 5.16 | 5.40 | 5.63 | 5.87 | 6.11 | 6.34 |
| Резерв тепловой мощности | 285.63 | 282.74 | 268.24 | 254.55 | 210.95 | 202.43 | 185.97 | 185.27 | 184.08 | 181.39 | 179.29 | 177.19 | 175.09 | 172.99 | 170.90 | 168.80 |
| Доля резерва, % | 43.28 | 42.84 | 40.64 | 38.57 | 31.96 | 30.67 | 28.18 | 28.07 | 27.89 | 27.48 | 27.17 | 26.85 | 26.53 | 26.21 | 25.89 | 25.58 |
| Итого присоединенная нагрузка по магистральным выводам (О+В+ГВС+Потери): |
| Магистральные выводы: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| М3 | 359.40 | 362.17 | 376.09 | 389.23 | 355.00 | 354.17 | 366.01 | 365.74 | 367.11 | 370.44 | 371.45 | 372.47 | 373.49 | 374.51 | 375.53 | 376.55 |
| М7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.09 | 85.10 | 86.08 | 87.03 | 88.01 | 89.03 | 90.03 | 91.02 | 92.02 | 93.02 | 94.01 | 95.01 |

Таблица 2.4.5

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ОК-37, Гкал/ч

| ОК-37 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 215.99 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 |
| Располагаемая мощность | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 |
| Потери располагаемой мощности | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
| Собственные нужды | 3.28 | 3.36 | 3.40 | 3.59 | 3.63 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.94 | 3.97 | 4.01 |
| Потери в тепловых сетях | 19.71 | 20.02 | 20.18 | 20.59 | 20.73 | 21.51 | 21.56 | 21.59 | 21.61 | 21.73 | 21.85 | 21.97 | 22.09 | 22.21 | 22.33 | 22.45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 127.36 | 130.41 | 132.29 | 140.21 | 141.83 | 144.90 | 145.85 | 146.79 | 147.51 | 148.88 | 150.25 | 151.62 | 152.99 | 154.35 | 155.72 | 157.09 |
| Отопление + Вентиляция | 113.67 | 116.26 | 117.68 | 124.14 | 125.29 | 128.14 | 129.30 | 130.46 | 131.46 | 132.45 | 133.45 | 134.44 | 135.43 | 136.43 | 137.42 | 138.42 |
| ГВС | 13.69 | 14.15 | 14.61 | 16.08 | 16.54 | 16.75 | 16.55 | 16.33 | 16.06 | 16.43 | 16.80 | 17.18 | 17.55 | 17.93 | 18.30 | 18.67 |
| Резерв тепловой мощности | 22.56 | 19.12 | 17.03 | 8.52 | 6.72 | 2.79 | 1.76 | 30.61 | 29.85 | 28.33 | 26.81 | 25.29 | 23.77 | 22.24 | 20.72 | 19.20 |
| Доля резерва. % | 13.05 | 11.06 | 9.85 | 4.93 | 3.88 | 1.61 | 1.02 | 15.10 | 14.72 | 13.97 | 13.22 | 12.47 | 11.72 | 10.97 | 10.22 | 9.47 |

Таблица 2.4.6

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ОК-3, Гкал/ч

| ОК-3 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
| Потери располагаемой мощности | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| Собственные нужды | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| Потери в тепловых сетях | 5.53 | 5.54 | 5.55 | 5.62 | 5.63 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.68 | 5.69 | 5.7 | 5.7 | 5.71 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 14.58 | 14.7 | 14.83 | 15.73 | 15.84 | 15.92 | 15.98 | 16.04 | 16.08 | 16.17 | 16.27 | 16.36 | 16.45 | 16.54 | 16.64 | 16.73 |
| Отопление + Вентиляция | 13.51 | 13.61 | 13.7 | 14.35 | 14.42 | 14.5 | 14.58 | 14.66 | 14.73 | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 14.99 | 15.06 | 15.13 | 15.19 |
| ГВС | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.53 |
| Резерв тепловой мощности | 5.07 | 4.93 | 4.79 | 3.8 | 3.68 | 3.54 | 3.49 | 3.43 | 3.4 | 3.3 | 3.19 | 3.09 | 2.99 | 2.89 | 2.78 | 2.68 |
| Доля резерва. % | 19.79 | 19.24 | 18.69 | 14.84 | 14.36 | 13.82 | 13.61 | 13.41 | 13.27 | 12.87 | 12.47 | 12.07 | 11.67 | 11.27 | 10.87 | 10.47 |

Таблица 2.4.7

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ОК-4, Гкал/ч

| ОК-3 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |
| Располагаемая мощность | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |
| Потери располагаемой мощности | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Собственные нужды | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Потери в тепловых сетях | 3.38 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.79 | 3.78 | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 25.05 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.47 | 27.38 | 27.3 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 |
| Отопление + Вентиляция | 23.2 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| ГВС | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 1.71 | 1.62 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Резерв тепловой мощности | 7.82 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.94 | 5.04 | 5.14 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| Доля резерва. % | 21.2 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.39 | 13.66 | 13.93 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |

Таблица 2.4.8

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ОК-34, Гкал/ч

| ОК-34 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Располагаемая мощность | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Потери располагаемой мощности | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Собственные нужды | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Потери в тепловых сетях | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 5.93 | 5.99 | 6.06 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.36 | 6.41 | 6.45 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.68 |
| Отопление + Вентиляция | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.28 |
| ГВС | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| На технологию | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Резерв тепловой мощности | 10.34 | 10.27 | 10.20 | 10.13 | 10.07 | 10.02 | 9.96 | 9.91 | 9.87 | 9.82 | 9.77 | 9.71 | 9.66 | 9.61 | 9.56 | 9.51 |
| Доля резерва. % | 58.11 | 57.72 | 57.33 | 56.93 | 56.60 | 56.28 | 55.98 | 55.69 | 55.44 | 55.15 | 54.86 | 54.57 | 54.28 | 54.00 | 53.71 | 53.43 |

Таблица 2.4.9

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ОК-38, Гкал/ч

| ОК-38 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| Располагаемая мощность | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 13.46 | 13.46 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
| Потери располагаемой мощности | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Собственные нужды | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| Потери в тепловых сетях | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка. в т.ч: | 3.48 | 3.83 | 4.19 | 4.55 | 4.86 | 5.15 | 5.43 | 5.7 | 5.94 | 6.2 | 6.46 | 6.72 | 6.98 | 7.24 | 7.5 | 7.76 |
| Отопление + Вентиляция | 2.99 | 3.26 | 3.53 | 3.81 | 4.03 | 4.27 | 4.47 | 4.69 | 4.89 | 5.08 | 5.27 | 5.46 | 5.65 | 5.84 | 6.03 | 6.22 |
| ГВС | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.4 | 1.47 | 1.54 |
| Резерв тепловой мощности | 2.64 | 2.24 | 1.85 | 1.45 | 1.1 | 0.78 | 6.98 | 6.68 | 12.92 | 12.63 | 12.34 | 12.05 | 11.75 | 11.46 | 11.17 | 10.88 |
| Доля резерва. % | 37.97 | 32.24 | 26.51 | 20.78 | 15.83 | 11.23 | 51.83 | 49.6 | 64.72 | 63.26 | 61.8 | 60.35 | 58.89 | 57.43 | 55.98 | 54.52 |

Рис. 2.4.1. График перспективной располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОК-37 (Гкал/ч)

Рис. 2.4.2. График перспективной располагаемой тепловой мощности ОК-3, ОК-4, ОК-34, ОК-38 (Гкал/ч)

Рис. 2.4.3. График перспективных тепловых нагрузок ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОК-37 (Гкал/ч)

с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд

Рис. 2.4.4. График перспективных тепловых нагрузок ОК-3, ОК-4, ОК-34, ОК-38 (Гкал/ч)

с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд

Рис. 2.4.5. График резервов располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (Гкал/ч)

Рис. 2.4.6. График резервов располагаемой тепловой мощности ОК-3, ОК-4, ОК-34, ОК-37, ОК-38 (Гкал/ч)

Представленные в табл. 2.4.2-2.4.9 и на рис. 2.4.1-2.4.6 данные позволяют выполнить прогноз резервов (дефицитов) располагаемой мощности котельных на конец прогнозируемого периода. Дефицит на конец планируемого периода отсутствует. Выявленные резервы тепловой мощности котельных не могут рассматриваться в полном объеме в качестве свободной тепловой мощности для подключения новой тепловой нагрузки                      из-за необходимости иметь резервную мощность в случае выхода из строя одного (нескольких) котлоагрегатов.

Сводные таблицы со значениями располагаемой тепловой мощности, перспективной нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд), резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности составлены на основании табл. 4.1.2-4.1.34 главы 4 обосновывающих материалов               и приведены ниже.

Зоны действия источников с перспективными тепловыми нагрузками представлены на рис. 2.4.7 и более подробно – в Приложении 3.

Зоны развития территории города, не обеспеченные тепловой мощностью, отсутствуют.

Таблица 2.4.10

Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии в 2012-2027 гг., Гкал/ч

| №/год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 268.65 | 344,05 | 344,05 | 359,05 | 359,05 | 374,05 | 374.05 | 389.05 | 380,15 | 395.15 | 386.25 | 401.25 | 392.35 |
| ТЭЦ-2 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| ОК №16 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №30 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №34 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| ОК №37 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 172.91 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 |
| ОК №3 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
| ОК №4 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |
| ОК №6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ОК №7 | 4.30 | Перевод на ОК-4 |
| ОК №8 | 2.82 | Перевод на ОК-37 |
| ОК №10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ОК №14 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ОК №24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ОК №25(баня) | 4.52 | Перевод на ТЭЦ-1 |
| ОК №26 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №27 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| ОК №28 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| ОК №29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ОК №32 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ОК №35 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| ОК №38 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 13.46 | 13.46 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0101 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0102 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0103 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| ОАО «Стройкерамика» | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | В 2020 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ОАО «Марбиофарм» | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | В 2019 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-2. ОАО «Марбиофарм» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ЗАО «Й-О мясокомбинат» | 13.00 | 13.00 | С 01.09.2014г. не является теплоснабжающей организацией |
| ОАО «Марий Эл ДорСтрой» | 0.47 | 0.47 | 0.47 | С 2015г. не является теплоснабжающей организацией |
| МБУ "ЦОДД "Сигнал" | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| ОАО «СЖЭУ» | 5.58 | 5.58 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| МП «ТТ» | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | В 2018 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-1. МП «ТТ» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |

Таблица 2.4.11

Перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд) в 2012-2027 гг., Гкал/ч

| №/год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 222.71 | 222.81 | 222.81 | 226.58 | 226.58 | 226.36 | 225.86 | 225.36 | 226.13 | 226.13 | 226.13 | 226.13 | 226.13 | 226.13 | 226.13 | 226.13 |
| ТЭЦ-2 | 374,37 | 377,26 | 391,76 | 406,70 | 450,30 | 458,82 | 474,34 | 475,05 | 476,24 | 478,61 | 480,71 | 482,81 | 484,91 | 487,01 | 489,10 | 491,20 |
| ОК №16 | 8.42 | 8.42 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №30 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №34 | 7.46 | 7.53 | 7.60 | 7.67 | 7.73 | 7.78 | 7.84 | 7.89 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 | 8.14 | 8.19 | 8.24 | 8.29 |
| ОК №37 | 150.35 | 153.79 | 155.88 | 164.39 | 166.19 | 170.12 | 171.15 | 172.14 | 172.90 | 174.42 | 175.94 | 177.46 | 178.98 | 180.51 | 182.03 | 183.55 |
| ОК №3 | 20.54 | 20.69 | 20.82 | 21.81 | 21.93 | 22.06 | 22.12 | 22.18 | 22.22 | 22.31 | 22.42 | 22.52 | 22.62 | 22.72 | 22.83 | 22.92 |
| ОК №4 | 29.05 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 31.94 | 31.85 | 31.75 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |
| ОК №6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| ОК №7 | 2.95 | Перевод на ОК-4 |
| ОК №8 | 0.96 | Перевод на ОК-37 |
| Ок №9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| ОК №10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ОК №14 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ОК №24 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ОК №25(баня) | 1.00 | Перевод на ТЭЦ-1 |
| ОК №26 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №27 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ОК №28 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| ОК №29 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ОК №32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ОК №35 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| ОК №36 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ОК №38 | 4.31 | 4.71 | 5.11 | 5.53 | 5.86 | 6.18 | 6.48 | 6.79 | 7.04 | 7.34 | 7.63 | 7.91 | 8.21 | 8.50 | 8.78 | 9.07 |
| ООО «Марикоммунэнерго №0101» | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0102» | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| ООО «Марикоммунэнерго №0103» | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| ОАО «Стройкерамика» | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | В 2020 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ОАО «Марбиофарм» | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | В 2019 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-2. ОАО «Марбиофарм» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ЗАО «Й-О мясокомбинат» | 3.03 | 3.03 | С 01.09.2014г. не является теплоснабжающей организацией |
| ОАО «Марий Эл ДорСтрой» | 0.44 | 0.44 | 0.44 | С 2015г. не является теплоснабжающей организацией |
| МБУ "ЦОДД "Сигнал" | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| ОАО «СЖЭУ» | 9.03 | 9.03 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| МП «ТТ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | В 2018 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-1. МП «ТТ» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |

Таблица 2.4.12

Резервы (дефициты) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в 2012-2027 гг., Гкал/ч

| №/год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 75.63 | 75.53 | 75.53 | 90.52 | 90.52 | 110.76 | 111.28 | 131.80 | 123.58 | 143.58 | 134.95 | 154.95 | 146.32 | 166.32 | 166.32 | 166.32 |
| ТЭЦ-2 | 285.63 | 282.74 | 268.24 | 254.55 | 210.95 | 201.18 | 185.97 | 185.27 | 184.08 | 181.39 | 179.29 | 177.19 | 175.09 | 172.99 | 170.90 | 168.80 |
| ОК №16 | -0.04 | -0.04 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №30 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №34 | 10.34 | 10.27 | 10.20 | 10.13 | 7.29 | 7.23 | 7.18 | 7.13 | 7.08 | 7.03 | 6.98 | 6.93 | 6.88 | 6.83 | 6.77 | 6.72 |
| ОК №37 | 22.56 | 19.12 | 17.03 | 8.52 | 6.72 | 2.79 | 1.76 | 30.61 | 29.85 | 28.33 | 26.81 | 25.29 | 23.77 | 22.24 | 20.72 | 19.20 |
| ОК №3 | 5.07 | 4.93 | 4.79 | 3.80 | 3.68 | 3.54 | 3.49 | 3.43 | 3.40 | 3.30 | 3.19 | 3.09 | 2.99 | 2.89 | 2.78 | 2.68 |
| ОК №4 | 7.82 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.94 | 5.04 | 5.14 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| ОК №6 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ОК №7 | 1.35 | Перевод на ОК-4 |
| ОК №8 | 1.86 | Перевод на ОК-37 |
| ОК №10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ОК №14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| ОК №24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ОК №25(баня) | 3.52 | Перевод на ТЭЦ-1 |
| ОК №26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК №27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ОК №28 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| ОК №29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ОК №32 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ОК №35 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| ОК №36 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |
| ОК №38 | 2.64 | 2.24 | 1.85 | 1.45 | 1.10 | 0.78 | 6.98 | 6.68 | 12.92 | 12.63 | 12.34 | 12.05 | 11.75 | 11.46 | 11.17 | 10.88 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0101 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0102 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| ООО «Марикоммунэнерго» №0103 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| ОАО «Стройкерамика» | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | В 2020 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ОАО «Марбиофарм» | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | В 2019 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-2. ОАО «Марбиофарм» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ЗАО «Й-О мясокомбинат» | 9.97 | 9.97 | С 01.09.2014г. не является теплоснабжающей организацией |
| ОАО «Марий Эл ДорСтрой» | 0.03 | 0.03 | 0.03 | С 2015г. не является теплоснабжающей организацией |
| МБУ «Сигнал» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОАО «СЖЭУ» | -3.45 | -3.45 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| МП «ТТ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | В 2018 г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-1. МП «ТТ» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |

Рис. 2.4.7. Зоны действия источников с перспективными тепловыми нагрузками

# 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети теплоэлектроцентралей и котельных ГО «Город Йошкар-Ола» на период 2013-2027 гг., которые включают информацию о потреблении теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, приведены в главе 5 обосновывающих материалов – см. табл. 5.2.1-5.3.29. В табличном                         и графическом виде перспективные балансы производительности ВПУ                 и подпитки тепловой сети наиболее мощных источников теплоснабжения представлены в табл. 3.1.1 – 3.1.7 и на рис. 3.1.1-3.1.7. данного раздела. В табл. 3.1.8 данного раздела представлены сводные данные по резервам производительности ВПУ действующих источников, имеющих водоподготовительные установки. В табл. 3.1.9 представлена сводная информация о перспективном годовом потреблении теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей действующих источников теплоснабжения (включая источники без установок ВПУ).

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети составлялись по варианту при котором, согласно ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», все вновь построенные дома будут присоединяться по закрытой схеме ГВС с 2013 года,                             а существующие здания (в т.ч. производственные) будут ежегодно равными долями переходить на закрытую систему ГВС с 2015 года до 2022 года.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных    № 6, 10, 14, 24, 28, 29, 32, МП «Троллейбусный транспорт» (котельная № 1), ООО «Марикоммунэнерго» (котельные № 0101, 0102), ООО «Стройтерм»,     МБУ «Сигнал» не составлялся, так как на указанных котельных водоподготовительные установки отсутствуют.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети, перспективные годовые расходы теплоносителя котельных № 7, 8, 25, 26, 36, СЖЭУ не составлялся по следующим причинам. ОК № 7 закрыта в 2013 году        в связи с переводом нагрузки на отопительную котельную № 4. ОК № 8 закрыта   в 2013 году с переводом нагрузки на ОК № 37. ОК № 25 закрыта в 2013 году         с переводом нагрузки на магистраль М-1 ТЭЦ-1. ОК № 25 ОАО «СЖЭУ»               в 2013 году перешла на баланс ТЭЦ-1, переведена в режим ЦТП, с 2014 года тепловая нагрузка переведена на ТЭЦ-2. ОК № 26 тепловая нагрузка переведена   в 2015 году на ЦТП-21. ОК № 36 законсервирована в 2016 году. В 2017 году тепловая нагрузка ОК № 0103 «Марикоммунэнерго» переведена на М-2.

В 2027 году дефицит производительности ВПУ в системе теплоснабжения ГО «Город Йошкар-Ола» отсутствует.

Резерв производительности ТЭЦ-1 составляет 91,64 %.

Резерв производительности ТЭЦ-2 составляет 87,41 %.

Резерв производительности ОК № 37 составляет 95,98 %.

В 2027 году годовые расходы теплоносителя составляют:

ТЭЦ-1:  98,77 тыс. т/год;

ТЭЦ-2: 723,90 тыс. т/год;

ОК № 37: 76,08 тыс. т/год.

По всем источникам суммарно: 1144,36 тыс. т/год.

Таблица 3.1.1

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ТЭЦ-1

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 180,48 | 181,05 | 181,05 | 160,76 | 140,47 | 120,17 | 99,88 | 79,58 | 61.02 | 39.86 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 18,66 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18.70 | 18.70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 161,82 | 162,35 | 162,35 | 142,06 | 121,77 | 101,47 | 81,18 | 60,88 | 42.32 | 21.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 525,53 | 524,96 | 524,96 | 545,25 | 565,54 | 585,84 | 606,13 | 626,43 | 644.99 | 666.15 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 |
| Доля резерва | % | 70,07 | 69,99 | 69,99 | 72,70 | 75,41 | 78,11 | 80,82 | 83,52 | 86.00 | 88.82 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |

Рис. 3.1.1

Таблица 3.1.2

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ТЭЦ-2

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 480.07 | 486.67 | 489.91 | 436.53 | 384.54 | 342.80 | 288.86 | 234.92 | 181.34 | 130.54 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |
| нормативные утечки теплоносителя1 | т/ч | 70.60 | 70.72 | 72.58 | 72.58 | 72.58 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-1) | т/ч | 247.43 | 253.91 | 253.91 | 222.17 | 190.43 | 168.40 | 134.72 | 101.04 | 67.36 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-2) | т/ч | 162.04 | 162.04 | 163.42 | 141.78 | 121.54 | 101.28 | 81.02 | 60.76 | 40.86 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 939.93 | 933.33 | 930.09 | 983.47 | 1035.46 | 1077.20 | 1131.14 | 1185.08 | 1238.66 | 1289.46 | 1346.12 | 1346.12 | 1346.12 | 1346.12 | 1346.12 | 1346.12 |
| Доля резерва | % | 61.03 | 60.61 | 60.40 | 63.86 | 67.24 | 69.95 | 73.45 | 76.95 | 80.43 | 83.73 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |

1 нормативные утечки теплоносителя по источнику ТЭЦ-2 включают суммарно утечки по тепловым сетям до конечных абонентов ТЭЦ-2 и абонентов ТЭЦ-1.

Рис. 3.1.2

Таблица 3.1.3

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной № 37

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 224.51 | 224.51 | 224.51 | 197.85 | 171.19 | 147.71 | 121.05 | 94.39 | 67.73 | 41.07 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 183.58 | 156.92 | 133.3 | 106.64 | 79.98 | 53.32 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 200.46 | 227.12 | 250.6 | 277.26 | 303.92 | 330.58 | 357.24 | 383.9 | 383.9 | 383.9 | 383.9 | 383.9 | 383.9 |
| Доля резерва | % | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 50.12 | 56.78 | 62.65 | 69.32 | 75.98 | 82.65 | 89.31 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |

Рис. 3.1.3

Таблица 3.1.4

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной № 3

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 16,24 | 14,16 | 12,08 | 10,00 | 7,92 | 5,85 | 3,77 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 14,55 | 12,47 | 10,39 | 8,31 | 6,23 | 4,16 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 23,60 | 25,68 | 27,76 | 29,84 | 31,92 | 33,99 | 36,07 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 |
| Доля резерва | % | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 59,01 | 64,21 | 69,40 | 74,60 | 79,79 | 84,99 | 90,18 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 |

Рис. 3.1.4

Таблица 3.1.5

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной № 4

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Установленная производительность ВПУ для пара | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ для пара | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды (для ВПУ по сетевой воде) | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Собственные нужды (для ВПУ по пару) | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Подпитка тепловой сети по воде, в т. ч.: | т/ч | 4,56 | 4,76 | 4,76 | 4,37 | 3,99 | 3,61 | 3,23 | 2,85 | 2,46 | 2,08 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 2,67 | 2,29 | 1,91 | 1,53 | 1,15 | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по сетевой воде | т/ч | 20,33 | 20,13 | 20,13 | 20,52 | 20,90 | 21,28 | 21,66 | 22,04 | 22,43 | 22,81 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
| Доля резерва по сетевой воде | % | 81,34 | 80,54 | 80,54 | 82,06 | 83,59 | 85,12 | 86,65 | 88,18 | 89,70 | 91,23 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 |
| Подпитка по пару, в т.ч.: | т/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,24 | 1,09 | 0,94 | 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя с паром | т/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,04 | 0,89 | 0,74 | 0,60 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

окончание таблицы 3.1.5

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ по пару | т/ч | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,46 | 36,61 | 36,76 | 36,91 | 37,05 | 37,20 | 37,35 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Доля резерва по пару | % | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 91,15 | 91,52 | 91,89 | 92,26 | 92,63 | 93,01 | 93,38 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 |

Рис. 3.1.5

Таблица 3.1.6

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной № 34

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установленная производительность ВПУ для пара | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Располагаемая производительность ВПУ для пара | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| Подпитка тепловой сети по воде, в т. ч.: | т/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,64 | 1,42 | 1,19 | 0,96 | 0,74 | 0,51 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,58 | 1,36 | 1,13 | 0,90 | 0,68 | 0,45 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,87 | 89,09 | 89,32 | 89,55 | 89,77 | 90,00 | 90,22 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| Доля резерва по воде | % | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,87 | 89,09 | 89,32 | 89,55 | 89,77 | 90,00 | 90,22 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| Подпитка по пару, в т. ч.: | т/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,43 | 6,40 | 6,38 | 6,36 | 6,34 | 6,32 | 6,30 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |

окончание таблицы 3.1.6

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя с паром | т/ч | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,42 | 6,39 | 6,37 | 6,35 | 6,33 | 6,31 | 6,29 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Доля резерва по пару | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

Рис. 3.1.6

Таблица 3.1.7

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №38

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Установленная производительность ВПУ для пара | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Располагаемая производительность ВПУ для пара | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потери располагаемой производительн. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды (для ВПУ по сетевой воде) | т/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Собственные нужды (для ВПУ по пару) | т/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Подпитка тепловой сети по воде, в т.ч.: | т/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,96 | 6,03 | 5,10 | 4,17 | 3,24 | 2,30 | 1,37 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 6,52 | 5,59 | 4,66 | 3,73 | 2,80 | 1,86 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 70,74 | 70,74 | 70,74 | 71,67 | 72,60 | 73,53 | 74,46 | 75,39 | 76,33 | 77,26 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
| Доля резерва по воде | % | 88,42 | 88,42 | 88,42 | 89,58 | 90,75 | 91,91 | 93,08 | 94,24 | 95,41 | 96,57 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 |

окончание таблицы 3.1.7

| Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпитка по пару, в т.ч.: | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,79 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,34 | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя с паром | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,79 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,34 | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва по пару | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |

Рис. 3.1.7

Таблица 3.1.8

Резервы производительности ВПУ действующих источников на период до 2027 года.

| Источник | Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 525,53 | 524,96 | 524,96 | 545,25 | 565,54 | 585,84 | 606,13 | 626,43 | 644.99 | 666.15 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 687,31 |
|  | Доля резерва | % | 70,07 | 69,99 | 69,99 | 72,70 | 75,41 | 78,11 | 80,82 | 83,52 | 86.00 | 88.82 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |
| ОК № 37 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 173,80 | 173,80 | 173,80 | 200,46 | 227,12 | 250,60 | 277,26 | 303,92 | 330,58 | 357,24 | 383,90 | 383,90 | 383,90 | 383,90 | 383,90 | 383,90 |
|  | Доля резерва | % | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 50,12 | 56,78 | 62,65 | 69,32 | 75,98 | 82,65 | 89,31 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 95,98 |
| ОК № 3 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 23,60 | 25,68 | 27,76 | 29,84 | 31,92 | 33,99 | 36,07 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 |
|  | Доля резерва | % | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 59,01 | 64,21 | 69,40 | 74,60 | 79,79 | 84,99 | 90,18 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 |
| ОК № 4 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по сетевой воде | т/ч | 20,33 | 20,13 | 20,13 | 20,52 | 20,90 | 21,28 | 21,66 | 22,04 | 22,43 | 22,81 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
|  | Доля резерва по сетевой воде | % | 81,34 | 80,54 | 80,54 | 82,06 | 83,59 | 85,12 | 86,65 | 88,18 | 89,70 | 91,23 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 |
|  | Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ по пару | т/ч | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,46 | 36,61 | 36,76 | 36,91 | 37,05 | 37,20 | 37,35 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
|  | Доля резерва по пару | % | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 91,15 | 91,52 | 91,89 | 92,26 | 92,63 | 93,01 | 93,38 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 |
| ОК № 16 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 45,86 | 47,80 | Перевод на ТЭЦ-2 |
|  | Доля резерва | % | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 76,44 | 79,67 |  |
| ОК № 27 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  | Доля резерва | % | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 |

продолжение таблицы 3.1.8

| Источник | Параметр | Разм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК № 30 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 26,19 | 28,74 | 29,01 | 29,56 | Перевод на ТЭЦ-2 |
|  | Доля резерва | % | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 58,20 | 63,87 | 54,17 | 56,02 |  |
| ОК № 34 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,87 | 89,09 | 89,32 | 89,55 | 89,77 | 90,00 | 90,22 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
|  | Доля резерва по воде | % | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,87 | 89,09 | 89,32 | 89,55 | 89,77 | 90,00 | 90,22 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
|  | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Доля резерва по пару | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ОК № 35 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 |
|  | Доля резерва по воде | % | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 |
|  | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 |
|  | Доля резерва по пару | % | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 |
| ОК № 38 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 70,74 | 70,74 | 70,74 | 71,67 | 72,60 | 73,53 | 74,46 | 75,39 | 76,33 | 77,26 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
|  | Доля резерва по воде | % | 88,42 | 88,42 | 88,42 | 89,58 | 90,75 | 91,91 | 93,08 | 94,24 | 95,41 | 96,57 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 |
|  | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Доля резерва по пару | % | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ТЭЦ-2 | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 939,93 | 933,33 | 930,09 | 983,47 | 1035,46 | 1077,20 | 1131,14 | 1185,08 | 1238,66 | 1289,46 | 1346,12 | 1346,12 | 1346,12 | 1346,12 | 1346,12 | 1346,12 |
|  | Доля резерва | % | 61,03 | 60,61 | 60,40 | 63,86 | 67,24 | 69,95 | 73,45 | 76,95 | 80,43 | 83,73 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 87,41 |
| Котельная №0103 ООО «Марикоммунэнерго» | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0,76 | 1,05 | 1,34 | 1,63 | 1,92 | 2,21 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Доля резерва | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 18,8 | 30,4 | 42 | 53,6 | 65,2 | 76,8 | 88,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

окончание таблицы 3.1.8

| Котельная ОАО "Стройкерамика» | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде | т/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,24 | 5,04 | 7,89 | 8,31 | 8,73 | 9,15 | 9,58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля резерва по воде | % | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 42,40 | 50,40 | 78,90 | 83,10 | 87,30 | 91,50 | 95,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Доля резерва по пару | % | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Котельная ОАО "Марбиофарм" | Резерв(+)/ дефицит (-) по фильтрам Iст. | т/ч | 141.30 | 141.30 | 141.30 | 141.64 | 141.97 | 142.32 | 142.65 | 142.99 | 143.67 | 143.84 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
|  | Доля резерва по фильтрам Iст. | % | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.53 | 88.73 | 88.95 | 89.16 | 89.37 | 89.79 | 89.90 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|  | Резерв(+)/ дефицит (-) по деаэратору | т/ч | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
|  | Доля резерва по деаэратору | % | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Котельная ЗАО "Мясокомбинат" | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4 | 4 | с 01.09.2014 не является теплоснабжающей организацией |
|  | Доля резерва | % | 20 | 20 |  |
| Котельная ОАО "Марий Эл Дорстрой" | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №2 МП «Троллейбусный транспорт» | Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нагрузка сторонних потребителей переведена на ТЭЦ-1 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Примечание. В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК-37.         В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2. В 2018-2019 гг. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей МП «Троллейбусный транспорт» на ТЭЦ-1.

Таблица 3.1.9

Перспективное годовое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на период до 2027 года (тыс.т. /год)

| Источник | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 1526.89 | 952.96 | 955.97 | 848.82 | 741.66 | 634.51 | 527.35 | 420.2 | 327.63 | 213.20 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| ОК № 37 | 1185.41 | 1185.41 | 1185.41 | 1044.65 | 903.88 | 779.91 | 639.14 | 498.38 | 357.61 | 216.85 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 76.08 |
| ОК № 3 | 95.31 | 153.83 | 153.83 | 136.38 | 118.92 | 101.47 | 84.01 | 66.56 | 49.11 | 31.65 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| ОК № 4 | 182.64 | 255.42 | 255.42 | 225.28 | 195.14 | 164.99 | 134.85 | 104.71 | 74.57 | 44.42 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| ОК № 6 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ОК № 10 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ОК № 14 | 2.67 | 1.83 | 1.83 | 1.61 | 1.39 | 1.18 | 0.96 | 0.74 | 0.52 | 0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ОК № 16 | 82.47 | 135.05 | 135.05 | 118.74 | 102.42 | Переведена на ТЭЦ-2 |
| ОК № 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОК № 27 | 5.55 | 1.54 | 1.54 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| ОК № 28 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| ОК № 29 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ОК № 30 | 116.55 | 177.82 | 177.82 | 156.39 | 134.96 | Переведена на ТЭЦ-2 |
| ОК № 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОК № 34 | 34.74 | 35.57 | 35.57 | 33.67 | 31.77 | 29.87 | 27.97 | 26.07 | 24.17 | 22.27 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
| ОК № 35 | 2.09 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| ОК № 38 | 43.36 | 66.32 | 66.32 | 58.49 | 50.66 | 42.83 | 35.01 | 27.18 | 19.35 | 11.52 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| ТЭЦ-2 | 4733.01 | 5353.34 | 5380.56 | 4795.64 | 4440.10 | 3904.98 | 3267.44 | 2629.98 | 1995.43 | 1384.32 | 723.90 | 723.90 | 723.90 | 723.90 | 723.90 | 723.90 |
| Котельная №0101 ООО «Марикоммунэнерго» | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 | 0.0000074 |
| Котельная №0102 ООО «Марикоммунэнерго» | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 14.56 | 12.48 | 10.4 | 8.32 | 6.24 | 4.16 | 2.08 | 0.000028 | 0.000028 | 0.000028 | 0.000028 | 0.000028 | 0.000028 |
| Котельная №0103 ООО «Марикоммунэнерго» | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 17.05 | 14.62 | 12.18 | 9.74 | 7.31 | 4.87 | 2.44 | 0.0000764 | 0.0000764 | 0.0000764 | 0.0000764 | 0.0000764 | 0.0000764 |
| Котельная ОАО «Стройкерамика» | 109.70 | 109.70 | 109.70 | 102.98 | 96.26 | 72.32 | 68.80 | 65.27 | 61.74 | 58.13 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |
| Котельная ОАО «Марбиофарм» | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 154.20 | 151.41 | 141.53 | 140.74 | 138.86 | 137.17 | 135.74 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | 134.40 |
| Котельная ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 134.41 | 134.41 | С 01.09.2014 не является теплоснабжающей организацией |
| Котельная ООО «Стройтерм» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Котельная ОАО «Марий Эл Дорстрой» | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.21 | 3.61 | 3.01 | 2.41 | 1.81 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная МБУ «Сигнал» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1 МП «Троллейбусный транспорт» | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Нагрузка сторонних потребителей на ТЭЦ-1 |
| Котельная №2 МП «Троллейбусный транспорт» | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 102.24 | 87.64 | 73.03 | 58.43 | 43.82 | 14.66 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание. В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК-37 (с 2020 по 2027 гг. указано годовое потребление теплоносителя собственными потребителями предприятия).

В 2021 году планируется перевод нагрузки сторонних потребителей     ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2 (с 2019 по 2027 гг. указано годовое потребление теплоносителя собственными потребителями предприятия).

В 2018-2019 гг. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей МП «Троллейбусный транспорт» на ТЭЦ-1. (Для котельной № 2              МП «Троллейбусный транспорт» в 2018 по 2027 указано годовое потребление теплоносителя собственными потребителями предприятия).

## 3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,           для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически                не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой должен приниматься равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей       и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей города позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах не требуются.

# 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ       И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

Строительство новых источников тепловой энергии                                с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии             на перспективу до 2027 года не планируется. Перспективная нагрузка обеспечивается существующими источниками тепловой энергии                  с имеющими резервами мощности, а также за счет их модернизации            с увеличением мощности. Зоны перспективного индивидуального строительства обеспечиваются за счет индивидуальных теплогенераторов.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» планируется ежегодное приобретение, строительство, реконструкция, модернизация машин, оборудования, коммуникаций, в том числе замена насосного оборудования, сетевых насосов, котельного оборудования.

С 2017 по 2027 года МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» запланировона автоматизация отопительных котельных ОК №№ 6, 9, 27, 29, 38.

На ТЭЦ-1 рекомендуется произвести замену шести водогрейных котлов ПТВМ-30 по одному котлу в 2015 году, в 2017 году, в 2019 году      и далее 2021, 2023, 2025 годах на современные и более экономичные котлы мощностью 40-50 Гкал/ч, в связи с многолетней их эксплуатацией               и исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения перспективной тепловой нагрузки.

Также на ТЭЦ-1 рекомендуется произвести замену 3 паровых котлов КЕ-35-24-370 в связи с многолетней их эксплуатацией                       и исчерпанием эксплуатационного ресурса на котлы производительностью 25 т/ч по одному в 2022, 2024, 2026 годах.

В 2027 году на ОК № 37 предлагается произвести замену ВК № 4 типа КВГМ-20 на водогрейный котел большей мощности (50 Гкал/ч),               для обеспечения растущей нагрузки перспективных микрорайонов.

Для удовлетворения потребности перспективной нагрузки микрорайона «Звездный» в ОК № 38 требуется установка двух котлов мощностью по 6,5 Гкал/ч. с автоматизацией котельной. Один котел              в 2018 году, другой – в 2020 году. Необходимость установки указанных двух водогрейных котлов обусловлена также выработкой эксплуатационного ресурса существующих паровых котлов, которые обеспечивают существующую нагрузку через пароводяные подогреватели                           и в последующем будут выведены из эксплуатации.

С 2021 года сторонние потребители ОАО «Стройкерамика» должны быть переведены на теплоснабжение от источников ОК № 37.

С 2021 года сторонние потребители ОАО «Марбиофарм»                     и в 2018-2019 МП «Троллейбусный транспорт» должны быть переведены на теплоснабжение от источников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, соответственно.

Закрытие отопительной котельной № 16 с переводом тепловой нагрузки на тепловую магистрали М-7 (ТЭЦ-2) планируется в 2018-2019 гг. По варианту I портребители подключаются непосредственно                  к тепловым сетям тепломагистрали М-7 с монтажем у потребителей тепловых узлов и перелкладкой отдельных существующих участков тепловых сетей, по варианту II потребители подключаются                        по существующей схеме с монтажем сборно-модульного ЦТП.

Тепловые нагрузки ОК № 26 (4,488 Гкал/ч присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь в сетях на 2014 г.) с 2015 года планируется передать на ТЭЦ-2 к существующему ЦТП-21. При этом планируется замена участка от УТ-40 до УТ-2/ на Ду 300 протяженностью и монтаж участка от УТ-2/ до ТК-1 (ОК № 26) Ду 250 протяженностью     170 м.

В 2017-2018 гг. предлагается закрыть отопительную котельную      № 30 с переводом нагрузки на тепломагистраль М-4 (источник ТЭЦ-2).            Для этого необходимо строительство тепловой сети от ТК-445 М-4             до УТ-22 (ОК № 30) диаметром 300 мм и протяженностью 527 м.

В 2017 перевод потребителей ОК № 0103 «Марикоммунэнерго»         на тепломагистраль М-2.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

В связи с строительством сетей гозораспределения г. Йошкар-Олы       и вводом в работу ГРС № 2 г. Йошкар-Ола в 2016 году будет обеспечено надежное газоснабжение ТЭЦ-1 от двух магистральных газопроводов         и двух ГРС №№ 1, 2 г. Йошкар-Ола. В соответствии с Правилами Пользования газом (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317). необходимость в резервном топливном хозяйстве и в создании запасов резервного топлива для ТЭЦ-1 отсутствует. На основании этого, в целях оптимизации затрат                     на производство тепловой энергии, которая благоприятно отразится          на тарифе для потребителей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», с 2016 года устанавливается топливный режим ТЭЦ-1:

основной вид топлива - природный газ от ГРС № 1 и ГРС № 2;

аварийное и резервное топливо – не требуется;

ликвидация мазутного хозяйства.

Существующая схема тепловых сетей и тепловая мощность источника ТЭЦ-1 с 2016 года обеспечивают 100 процентное резервирование теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей подключенных к ОК-37, таким образом источник ОК-37 «Заречная»  согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельной второй категории, т.е. наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. На основании этого, в целях оптимизации затрат на производство тепловой энергии, которая благоприятно отразится на тарифе для потребителей                                МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», с 2016 года устанавливается топливный режим ОК-37:

основной вид топлива - природный газ;

аварийное и резервное топливо – не требуется.

Реконструкция действующих котельных с заменой изношенного котельного оборудования в ОК-34 и ОК-3 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» планируется с 2017 года по 2019 год.

В ОК-34 замена ПК  марки ДКВР-10 производительностью 10 т/ч        на один или  два паровых котела современной модификации в 2019 году.

В ОК-3 замена котла ВК КВГМ-10 на аналогичный современный котел.

В ОК №№ 6, 9, 27, 29, 38 планируется с 2017 по 2027 техническое перевооружение, с заменой основного оборудования, и автоматизация данных котельных.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы.

Все источники тепловой энергии го «Город Йошкар-Ола» работают автономно: каждый источник на конкретную нагрузку. За счет этого обеспечивается устойчивость гидравлических режимов, простота регулирования тепловыми и гидравлическими режимами, что немаловажно при обеспечении надежного и качественного теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками, в настоящий момент, является оптимальным, с учетом мощности установленного оборудования источников, пропускной способности тепловых сетей            и интересов теплоснабжающих организаций. Графики совместной работы нескольких теплоисточников на одну и ту же нагрузку в перспективе        до 2027 года разрабатывать не планируется.

Избыточные тепловые мощности ТЭЦ-2 должны обеспечить растущие потребности перспективных зон строительства жилых микрорайонов и перераспределений (передача) тепловой нагрузки закрываемых мелких котельных. В настоящее время на данном источнике избыточные мощности (два водогрейных котла КВГМ-100) находятся         в глубокой консервации. Вывод оборудования из консервации будет осуществляться при необходимости, в случае недостаточного резерва мощности источника.

Замена оборудования с большим сроком эксплуатации, выработавшим свой парковый ресурс, для обеспечения надежности              и экономичности теплоснабжения планируется на источниках               МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». Другие теплоснабжающие организации по собственным источники тепловой энергии в перспективе до 2027 года модернизацию собственного оборудования не планируют. В ходе актуализации, по данным запросов в теплоснабжающие организации, информация о необходимости замены изношенного оборудования              не поступала.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Меры по переводу котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в перспективе до 2027 года. В соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики в РМЭ на 2015-2019 гг., утвержденный постановлением правительства РМЭ от 30.04.2014 № 208, не предусматривается ввод новых генерирующих мощностей.

Производство электрической энергии на мелких источниках тепловой энергии не целесообразно и не выгодно. Районная котельная       № 37 имеет сезонный режим работы, что также не позволяет переоборудование котельной в источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

На основании решения администрации ГО «Город Йошкар-Ола»       все потребители, в отопительный период снабжаемые тепловой энергией от ТЭЦ-1 и ОК № 37, в межотопительный период переводятся на источник ТЭЦ-2 для более полной загрузки оборудования с более высокими технико-экономическими показателями и снижения затрат                           на производство тепловой энергии.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих         и расширяемых зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Меры по переводу котельных в пиковый режим работы                        в перспективе до 2027 года не планируются. Существующие источники       с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии имеют достаточный запас по мощности, поэтому нет необходимости перевода        в пиковый режим отопительных котельных.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию    в данной системе теплоснабжения

Решения о загрузке источников тепловой энергии принимаются          на совещаниях в городской администрации с приглашением соответствующих специалистов всех источников тепловой энергии.        Там же принимаются решения по выводу из эксплуатации не эффективных источников системы теплоснабжения и перераспределению нагрузки между источниками.

На период до 2027 года планируется подключение тепловой нагрузки потребителей, получающих тепловую энергию в настоящий момент от мелких котельных, в зоне действия источников                              с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии           на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1. Потребителей от отопительных котельных № 16, № 26, № 30, ОК ОАО «Марбиофарм» планируется переводить на ТЭЦ-2. Потребителей от котельной МП «Троллейбусный транспорт» планируется переводить на ТЭЦ-1. Перевод тепловой нагрузки ОАО «Стройкерамика»                     на районную котельную № 37.

Перевод данной нагрузки экономический обоснован,                         так как производство тепловой энергии более крупными источниками экономический выгоднее.

Распределение тепловой нагрузки между источниками                  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» осуществляется исходя из целесообразности                         и эффективности загрузки источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, возможности обеспечивать устойчивые гидравлические и тепловые режимы, надежности и безопасности теплоснабжения, соблюдения баланса экономических интересов источников.

Решение о переводе тепловых нагрузок в межотопительный период    с ТЭЦ-1 и ОК-37 на источник ТЭЦ-2 производится по договоренности сторон.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

В системах теплоснабжения ГО «Город Йошкар-Ола» используются графики качественного регулирования подачи тепловой энергии.

Данные графики для энергисистем МУП «Йошкар-Олинская     ТЭЦ-1» и ТЭЦ-2 разработаны в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229                 и зарегистрированных Минюстом России от 20.06.2003 № 4799.  Отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) должны быть не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +/- 3%;

по давлению в подающих трубопроводах +/- 5%;

по давлению в обратных трубопроводах +/- 0,2 кгс/см2 (+/- 20 кПа).

Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 3%.

В преобладающем большинстве для понижение температуры теплоносителя перед системами теплопотребления используются водоструйные элеваторы. В последнее время для понижения температуры широко применяется насосное смешение и устройства регулирования (регулирующие клапаны). Управление режимами отпуска тепловой энергии на источниках и непосредственно у потребителей может осуществляется системой погодного регулирования в зависимости              от температуры наружного воздуха.

Использование повышенных температурных графиков отпуска тепловой энергии наиболее целесообразно в следствии снижения расхода теплоносителя, меньших затрат на транспорт теплоносителя                         и на строительство тепловых сетей. Отрицательным моментом использования повышенного температурного графика является, необходимость обеспечения потребителей требуемой температурой горячей воды не менее 60 °C, что влечет к спрямлению температурного графика на уровне 65-70 °C в подающем трубопроводе. Это приводит перегреву потребителей не имеющих автоматизированных узлов управления при температурах наружного воздуха выше +1 °C.

Высокая температура в жилых помещениях в весенние месяцы отопительного периода является характерной для всех МКД, теплоснабжение которых осуществляется по 2-х трубной системе             (не только в г. Йошкар-Оле, но в других городах РФ). Связана она с тем, что температура теплоносителя на входе в МКД должна быть выше 60 °C, так как согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.2496-09) температура горячей воды в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения (2-х или 4-х трубная), должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. На основании          п. 7.6 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» источники теплоснабжения         не имеет права снизить температуру в подающем трубопроводе двухтрубных тепловых сетей для закрытых систем теплоснабжения ниже 70 °C.  Реконструкция или модернизация котельных абсолютно никаким образом на эту проблему не влияет.

Поэтому постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 275      «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» Правила установления требований энергетической эффективности           для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 дополнены пунктом 8(1) следующего содержания:

«8(1). К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся:

б) для многоквартирных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, при строительстве - установка        (при условии наличия технической возможности) оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения.»

Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2018 года.

В соответствии с п. 3 ст. 15 от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установка ОДПУ потребления ресурсов и узлов управления относится        к видам работ, входящим в выполняемые работы по программам капитального ремонта МКД. При этом, в соответствии с п. 3.2 ст. 15           от 21.07.2007 № 185-ФЗ, капитальный ремонт МКД, которые включены      в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы, обязательно должен включать в себя выполнение работ по установке ОДПУ и узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов.

Применяющиеся температурные графики 95-70 °С соответствуют графику систем теплопотребления. В сложившихся условиях, в силу использования оборудования не позволяющего обеспечивать более высокие температурные графики, применение указанных температурных графиков можно признать технически обоснованным мероприятием.

Обозначения температурных графиков представлены в табл. 4.8.1. Числовые значения температурных графиков по источникам теплоты          и ЦТП приведены в табл. 4.8.2-4.8.9.

Таблица 4.8.1

Температурные графики ТЭЦ и отопительных котельных (в т.ч. закрытых)

|  | Температурный график |
| --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 150-70 со срезкой 130 |
| ТЭЦ-2 | 150-70 со срезкой 115 |
| ОК-37 | 130-70 |
| ОК-4 | 130-70 |
| ОК-3 | 130-70 |
| ОК-30 | 130-70 |
| ОК-9 | 90-70 |
| ОК-10 | 90-70 |
| ОК-32 | 90-70 |
| ОК-6 | 95-70 |
| ОК-7 | 95-70 |
| ОК-8 | 95-70 |
| ОК-14 | 95-70 |
| ОК-16 | 95-70 |
| ОК-24 | 95-70 |
| ОК-25 (Баня) | 95-70 |
| ОК-26 | 95-70 |
| ОК-27 | 95-70 |
| ОК-28 | 95-70 |
| ОК-34 | 115-70 |
| ОК-35 | 95-70 |
| ОК-36 | 95-70 |
| ОК-38 | 95-70 |
| ОК-101 ООО «Маркомунэнерго» | 95-70 |
| ОК-102 ООО «Маркомунэнерго» | 95-70 |
| ОК-103 ООО «Маркомунэнерго» | 95-70 |
| ОК ОАО «Стройкерамика» | 95-70 |
| ОК ОАО «Марбиофарм» | 95-70 |
| ОК «Й-Олинский мясокомбинат» | 95-70 |
| ОК МБК «ЦОДД «Сигнал» | 95-70 |
| ОК ООО «Стройтерм» | 95-70 |
| ОК ОАО «СЖЭУ» | 95-70 |
| ОК МП «ТТ» | 95-70 |

Таблица 4.8.2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА 
МУП «Йошкар – Олинская ТЭЦ-1» 95-70°С

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ГВС – 60оС

| Тнв | Т1 | Т2 | Тнв | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 42.0 | 36.3 | -14 | 71.9 | 55.9 |
| +7 | 43.5 | 37.3 | -15 | 73.1 | 56.6 |
| +6 | 44.9 | 38.3 | -16 | 74.4 | 57.4 |
| +5 | 46.4 | 39.3 | -17 | 75.6 | 58.2 |
| +4 | 47.8 | 40.3 | -18 | 76.9 | 58.9 |
| +3 | 49.2 | 41.2 | -19 | 78.1 | 59.7 |
| +2 | 50.7 | 42.2 | -20 | 79.3 | 60.5 |
| +1 | 52.1 | 43.1 | -21 | 80.6 | 61.2 |
| +0 | 53.5 | 44.0 | -22 | 81.8 | 62.0 |
| -1 | 54.8 | 44.9 | -23 | 83.1 | 62.8 |
| -2 | 56.2 | 45.8 | -24 | 84.3 | 63.5 |
| -3 | 57.5 | 46.7 | -25 | 85.5 | 64.3 |
| -4 | 58.9 | 47.6 | -26 | 86.7 | 65.0 |
| -5 | 60.3 | 48.5 | -27 | 87.9 | 65.7 |
| -6 | 61.6 | 49.3 | -28 | 89.1 | 66.4 |
| -7 | 62.9 | 50.1 | -29 | 90.3 | 67.2 |
| -8 | 64.2 | 51.0 | -30 | 91.5 | 67.9 |
| -9 | 65.5 | 51.8 | -31 | 92.6 | 68.6 |
| -10 | 66.8 | 52.6 | -32 | 93.8 | 69.3 |
| -11 | 68.1 | 53.4 | -33 | 95.0 | 70.0 |
| -12 | 69.4 | 54.3 |  |  |  |
| -13 | 70.7 | 55.1 |  |  |  |

Таблица 4.8.3

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА 
МУП «Йошкар – Олинская ТЭЦ-1» 95-70°С

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ГВС – 60оС

| Тнв | Т1 | Т2 | Тнв | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +14 | 32.4 | 29.5 | -10 | 66.7 | 52.6 |
| +13 | 34.0 | 30.7 | -11 | 68.0 | 53.4 |
| +12 | 35.7 | 31.9 | -12 | 69.3 | 54.2 |
| +11 | 37.3 | 33.0 | -13 | 70.6 | 55.0 |
| +10 | 38.8 | 34.1 | -14 | 71.8 | 55.8 |
| +9 | 40.4 | 35.2 | -15 | 73.1 | 56.6 |
| +8 | 41.9 | 36.2 | -16 | 74.4 | 57.4 |
| +7 | 43.4 | 37.2 | -17 | 75.6 | 58.2 |
| +6 | 44.8 | 38.2 | -18 | 76.9 | 58.9 |
| +5 | 46.3 | 39.2 | -19 | 78.1 | 59.7 |
| +4 | 47.7 | 40.2 | -20 | 79.3 | 60.5 |
| +3 | 49.2 | 41.2 | -21 | 80.6 | 61.2 |
| +2 | 50.6 | 42.1 | -22 | 81.8 | 62.0 |
| +1 | 52.0 | 43.0 | -23 | 83.0 | 62.7 |
| +0 | 53.4 | 43.9 | -24 | 84.2 | 63.5 |
| -1 | 54.8 | 44.8 | -25 | 85.4 | 64.2 |
| -2 | 56.1 | 45.7 | -26 | 86.7 | 65.0 |
| -3 | 57.5 | 46.6 | -27 | 87.9 | 65.7 |
| -4 | 58.8 | 47.5 | -28 | 89.1 | 66.4 |
| -5 | 60.2 | 48.4 | -29 | 90.3 | 67.1 |
| -6 | 61.5 | 49.2 | -30 | 91.4 | 67.9 |
| -7 | 62.8 | 50.1 | -31 | 92.6 | 68.6 |
| -8 | 64.1 | 50.9 | -32 | 93.8 | 69.3 |
| -9 | 65.4 | 51.7 | -33 | 95.0 | 70.0 |

Таблица 4.8.4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА 
МУП «Йошкар – Олинская ТЭЦ-1» 150-70 °С со срезкой 130

ТЭЦ-1

| Тнв | Т1 | Т3 | Т2 | Тнв | Т1 | Т3 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65.0 | 49.7 | 42.7 | -14 | 107.1 | 71.8 | 55.8 |
| +7 | 65.0 | 49.3 | 42.2 | -15 | 109.4 | 73.1 | 56.6 |
| +6 | 65.0 | 48.9 | 41.6 | -16 | 111.7 | 74.4 | 57.4 |
| +5 | 65.0 | 48.6 | 41.1 | -17 | 114.0 | 75.6 | 58.2 |
| +4 | 65.0 | 48.2 | 40.6 | -18 | 116.3 | 76.9 | 58.9 |
| +3 | 66.8 | 49.2 | 41.2 | -19 | 118.6 | 78.1 | 59.7 |
| +2 | 69.3 | 50.6 | 42.1 | -20 | 120.8 | 79.3 | 60.5 |
| +1 | 71.7 | 52.0 | 43.0 | -21 | 123.1 | 80.6 | 61.2 |
| +0 | 74.1 | 53.4 | 43.9 | -22 | 125.4 | 81.8 | 62.0 |
| -1 | 76.5 | 54.8 | 44.8 | -23 | 127.6 | 83.0 | 62.7 |
| -2 | 79.0 | 56.1 | 45.7 | -24 | 129.9 | 84.2 | 63.5 |
| -3 | 81.3 | 57.5 | 46.6 | -25 | 130.0 | 83.9 | 63.0 |
| -4 | 83.7 | 58.8 | 47.5 | -26 | 130.0 | 83.6 | 62.5 |
| -5 | 86.1 | 60.2 | 48.4 | -27 | 130.0 | 83.2 | 61.9 |
| -6 | 88.5 | 61.5 | 49.2 | -28 | 130.0 | 82.8 | 61.4 |
| -7 | 90.8 | 62.8 | 50.1 | -29 | 130.0 | 82.5 | 60.9 |
| -8 | 93.2 | 64.1 | 50.9 | -30 | 130.0 | 82.1 | 60.3 |
| -9 | 95.5 | 65.4 | 51.7 | -31 | 130.0 | 81.7 | 59.8 |
| -10 | 97.8 | 66.7 | 52.6 | -32 | 130.0 | 81.4 | 59.3 |
| -11 | 100.2 | 68.0 | 53.4 | -33 | 130.0 | 81.0 | 58.7 |
| -12 | 102.5 | 69.3 | 54.2 |  |  |  |  |
| -13 | 104.8 | 70.6 | 55.0 |  |  |  |  |

Условные обозначения:

Тнв – температура наружного воздуха;

Т1 – температура воды в подающем трубопроводе;

Т2 – температура воды в обратном трубопроводе;

Т3  – температура воды в подающем трубопроводе  системы отопления.

Таблица 4.8.5

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА 
МУП «Йошкар – Олинская ТЭЦ-1» 130-70 °С

ОК-37, ОК-3, ОК-30

| Тнв | Т1 | Т3 | Т2 | Тнв | Т1 | Т3 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65.0 | 54.2 | 46.5 | -14 | 94.3 | 71.8 | 55.8 |
| +7 | 65.0 | 53.9 | 46.0 | -15 | 96.2 | 73.1 | 56.6 |
| +6 | 65.0 | 53.7 | 45.6 | -16 | 98.1 | 74.4 | 57.4 |
| +5 | 65.0 | 53.4 | 45.1 | -17 | 100.0 | 75.6 | 58.2 |
| +4 | 65.0 | 53.1 | 44.7 | -18 | 102.0 | 76.9 | 58.9 |
| +3 | 65.0 | 52.9 | 44.2 | -19 | 103.9 | 78.1 | 59.7 |
| +2 | 65.0 | 52.6 | 43.8 | -20 | 105.7 | 79.3 | 60.5 |
| +1 | 65.0 | 52.4 | 43.3 | -21 | 107.6 | 80.6 | 61.2 |
| +0 | 66.6 | 53.4 | 43.9 | -22 | 109.5 | 81.8 | 62.0 |
| -1 | 68.6 | 54.8 | 44.8 | -23 | 111.4 | 83.0 | 62.7 |
| -2 | 70.6 | 56.1 | 45.7 | -24 | 113.3 | 84.2 | 63.5 |
| -3 | 72.7 | 57.5 | 46.6 | -25 | 115.2 | 85.4 | 64.2 |
| -4 | 74.7 | 58.8 | 47.5 | -26 | 117.0 | 86.7 | 65.0 |
| -5 | 76.7 | 60.2 | 48.4 | -27 | 118.9 | 87.9 | 65.7 |
| -6 | 78.7 | 61.5 | 49.2 | -28 | 120.8 | 89.1 | 66.4 |
| -7 | 80.6 | 62.8 | 50.1 | -29 | 122.6 | 90.3 | 67.1 |
| -8 | 82.6 | 64.1 | 50.9 | -30 | 124.5 | 91.4 | 67.9 |
| -9 | 84.6 | 65.4 | 51.7 | -31 | 126.3 | 92.6 | 68.6 |
| -10 | 86.5 | 66.7 | 52.6 | -32 | 128.2 | 93.8 | 69.3 |
| -11 | 88.5 | 68.0 | 53.4 | -33 | 130.0 | 95.0 | 70.0 |
| -12 | 90.4 | 69.3 | 54.2 |  |  |  |  |
| -13 | 92.4 | 70.6 | 55.0 |  |  |  |  |

Таблица 4.8.6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА 
МУП «Йошкар – Олинская ТЭЦ-1» 130 – 70 °С

ОК-4

| Тнв | Т1 | Т3 | Т2 | Тнв | Т1 | Т3 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 70.0 | 58.2 | 49.9 | -14 | 94.3 | 71.8 | 55.8 |
| +7 | 70.0 | 58.0 | 49.4 | -15 | 96.2 | 73.1 | 56.6 |
| +6 | 70.0 | 57.7 | 48.9 | -16 | 98.1 | 74.4 | 57.4 |
| +5 | 70.0 | 57.4 | 48.4 | -17 | 100.0 | 75.6 | 58.2 |
| +4 | 70.0 | 57.2 | 48.0 | -18 | 102.0 | 76.9 | 58.9 |
| +3 | 70.0 | 56.9 | 47.5 | -19 | 103.9 | 78.1 | 59.7 |
| +2 | 70.0 | 56.6 | 47.1 | -20 | 105.7 | 79.3 | 60.5 |
| +1 | 70.0 | 56.4 | 46.6 | -21 | 107.6 | 80.6 | 61.2 |
| +0 | 70.0 | 56.1 | 46.2 | -22 | 109.5 | 81.8 | 62.0 |
| -1 | 70.0 | 55.9 | 45.8 | -23 | 111.4 | 83.0 | 62.7 |
| -2 | 70.6 | 56.1 | 45.7 | -24 | 113.3 | 84.2 | 63.5 |
| -3 | 72.7 | 57.5 | 46.6 | -25 | 115.2 | 85.4 | 64.2 |
| -4 | 74.7 | 58.8 | 47.5 | -26 | 117.0 | 86.7 | 65.0 |
| -5 | 76.7 | 60.2 | 48.4 | -27 | 118.9 | 87.9 | 65.7 |
| -6 | 78.7 | 61.5 | 49.2 | -28 | 120.8 | 89.1 | 66.4 |
| -7 | 80.6 | 62.8 | 50.1 | -29 | 122.6 | 90.3 | 67.1 |
| -8 | 82.6 | 64.1 | 50.9 | -30 | 124.5 | 91.4 | 67.9 |
| -9 | 84.6 | 65.4 | 51.7 | -31 | 126.3 | 92.6 | 68.6 |
| -10 | 86.5 | 66.7 | 52.6 | -32 | 128.2 | 93.8 | 69.3 |
| -11 | 88.5 | 68.0 | 53.4 | -33 | 130.0 | 95.0 | 70.0 |
| -12 | 90.4 | 69.3 | 54.2 |  |  |  |  |
| -13 | 92.4 | 70.6 | 55.0 |  |  |  |  |

Таблица 4.8.7

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА  (115-70)

(без ГВС) ОК-34

| Тнв | Т1 | Т3 | Т2 | Тнв | Т1 | Т3 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 46.4 | 41.9 | 36.2 | -13 | 83.0 | 70.6 | 55.0 |
| 7 | 48.3 | 43.4 | 37.2 | -14 | 84.7 | 71.8 | 55.8 |
| 6 | 50.1 | 44.8 | 38.2 | -15 | 86.3 | 73.1 | 56.6 |
| 5 | 52.0 | 46.3 | 39.2 | -16 | 87.9 | 74.4 | 57.4 |
| 4 | 53.8 | 47.7 | 40.2 | -17 | 89.6 | 75.6 | 58.2 |
| 3 | 55.6 | 49.2 | 41.2 | -18 | 91.2 | 76.9 | 58.9 |
| 2 | 57.4 | 50.6 | 42.1 | -19 | 92.8 | 78.1 | 59.7 |
| 1 | 59.2 | 52.0 | 43.0 | -20 | 94.4 | 79.3 | 60.5 |
| 0 | 60.9 | 53.4 | 43.9 | -21 | 96.0 | 80.6 | 61.2 |
| -1 | 62.7 | 54.8 | 44.8 | -22 | 97.6 | 81.8 | 62.0 |
| -2 | 64.4 | 56.1 | 45.7 | -23 | 99.2 | 83.0 | 62.7 |
| -3 | 66.2 | 57.5 | 46.6 | -24 | 100.8 | 84.2 | 63.5 |
| -4 | 67.9 | 58.8 | 47.5 | -25 | 102.4 | 85.4 | 64.2 |
| -5 | 69.6 | 60.2 | 48.4 | -26 | 104.0 | 86.7 | 65.0 |
| -6 | 71.3 | 61.5 | 49.2 | -27 | 105.6 | 87.9 | 65.7 |
| -7 | 73.0 | 62.8 | 50.1 | -28 | 107.2 | 89.1 | 66.4 |
| -8 | 74.7 | 64.1 | 50.9 | -29 | 108.7 | 90.3 | 67.1 |
| -9 | 76.4 | 65.4 | 51.7 | -30 | 110.3 | 91.4 | 67.9 |
| -10 | 78.0 | 66.7 | 52.6 | -31 | 111.9 | 92.6 | 68.6 |
| -11 | 79.7 | 68.0 | 53.4 | -32 | 113.4 | 93.8 | 69.3 |
| -12 | 81.4 | 69.3 | 54.2 | -33 | 115.0 | 95.0 | 70.0 |

Таблица 4.8.8

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА  (115-70) ОК-34

(с ГВС)

| Тнв | Т1 | Т3 | Т2 | Тнв | Т1 | Т3 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 65.0 | 58.3 | 49.9 | -13 | 83.0 | 70.6 | 55.0 |
| 7 | 65.0 | 58.1 | 49.5 | -14 | 84.7 | 71.8 | 55.8 |
| 6 | 65.0 | 57.9 | 49.1 | -15 | 86.3 | 73.1 | 56.6 |
| 5 | 65.0 | 57.8 | 48.7 | -16 | 87.9 | 74.4 | 57.4 |
| 4 | 65.0 | 57.6 | 48.4 | -17 | 89.6 | 75.6 | 58.2 |
| 3 | 65.0 | 57.4 | 48.0 | -18 | 91.2 | 76.9 | 58.9 |
| 2 | 65.0 | 57.3 | 47.6 | -19 | 92.8 | 78.1 | 59.7 |
| 1 | 65.0 | 57.1 | 47.2 | -20 | 94.4 | 79.3 | 60.5 |
| 0 | 65.0 | 56.9 | 46.9 | -21 | 96.0 | 80.6 | 61.2 |
| -1 | 65.0 | 56.8 | 46.5 | -22 | 97.6 | 81.8 | 62.0 |
| -2 | 65.0 | 56.6 | 46.2 | -23 | 99.2 | 83.0 | 62.7 |
| -3 | 66.2 | 57.5 | 46.6 | -24 | 100.8 | 84.2 | 63.5 |
| -4 | 67.9 | 58.8 | 47.5 | -25 | 102.4 | 85.4 | 64.2 |
| -5 | 69.6 | 60.2 | 48.4 | -26 | 104.0 | 86.7 | 65.0 |
| -6 | 71.3 | 61.5 | 49.2 | -27 | 105.6 | 87.9 | 65.7 |
| -7 | 73.0 | 62.8 | 50.1 | -28 | 107.2 | 89.1 | 66.4 |
| -8 | 74.7 | 64.1 | 50.9 | -29 | 108.7 | 90.3 | 67.1 |
| -9 | 76.4 | 65.4 | 51.7 | -30 | 110.3 | 91.4 | 67.9 |
| -10 | 78.0 | 66.7 | 52.6 | -31 | 111.9 | 92.6 | 68.6 |
| -11 | 79.7 | 68.0 | 53.4 | -32 | 113.4 | 93.8 | 69.3 |
| -12 | 81.4 | 69.3 | 54.2 | -33 | 115.0 | 95.0 | 70.0 |

Где   Тнв- температура наружного воздуха;

Т1 - температура воды в подающем трубопроводе;

Т2 - температура воды в обратном трубопроводе;

Т3 - температура воды в подающем трубопроводе систем отопления.

Таблица 4.8.9

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА ТЭЦ-2 150 – 70 °С со срезкой 115

| Тнв | Т1 | Т2 | Т3 | Тнв | Т1 | Т2 | Т3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 70 | 46,9 | 54,1 | -12 | 102,5 | 54,2 | 69,3 |
| +9 | 70 | 46,3 | 53,7 | -13 | 104,8 | 55,0 | 70,6 |
| +8 | 70 | 45,8 | 53,3 | -14 | 107,1 | 55,8 | 71,8 |
| +7 | 70 | 45,2 | 53,0 | -15 | 109,4 | 56,6 | 73,1 |
| +6 | 70 | 44,7 | 52,6 | -16 | 111,7 | 57,4 | 74,4 |
| +5 | 70 | 44,1 | 52,2 | -17 | 114,0 | 58,2 | 75,6 |
| +4 | 70 | 43,6 | 51,8 | -18 | 115 | 58,2 | 75,9 |
| +3 | 70 | 43,1 | 51,5 | -19 | 115 | 57,7 | 75,6 |
| +2 | 70 | 42,5 | 51,1 | -20 | 115 | 57,1 | 75,2 |
| +1 | 71,7 | 43,0 | 52,0 | -21 | 115 | 56,6 | 74,8 |
| +0 | 74,1 | 43,9 | 53,4 | -22 | 115 | 56,1 | 74,5 |
| -1 | 76,5 | 44,8 | 54,8 | -23 | 115 | 55,5 | 74,1 |
| -2 | 79,0 | 45,7 | 56,1 | -24 | 115 | 55,0 | 73,8 |
| -3 | 81,3 | 46,6 | 57,5 | -25 | 115 | 54,5 | 73,4 |
| -4 | 83,7 | 47,5 | 58,8 | -26 | 115 | 54,0 | 73,0 |
| -5 | 86,1 | 48,4 | 60,2 | -27 | 115 | 53,4 | 72,7 |
| -6 | 88,5 | 49,2 | 61,5 | -28 | 115 | 52,9 | 72,3 |
| -7 | 90,8 | 50,1 | 62,8 | -29 | 115 | 52,4 | 72,0 |
| -8 | 93,2 | 50,9 | 64,1 | -30 | 115 | 51,9 | 71,6 |
| -9 | 95,5 | 51,7 | 65,4 | -31 | 115 | 51,3 | 71,2 |
| -10 | 97,8 | 52,6 | 66,7 | -32 | 115 | 50,8 | 70,9 |
| -11 | 100,2 | 53,4 | 68,0 | -33 | 115 | 50,3 | 70,5 |

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению сроков ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективные резервы по источникам тепловой энергии приведены в главе 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, табл. 4.1.2-4.1.34, а также в Разделе 2.4.

Аварийные резервы по наиболее крупным источникам тепловой энергии го «Город Йошкар-Ола» приведены в табл. 4.9.1. Аварийный резерв определен исходя из следующих условий:

1. снижение располагаемой мощности источника происходит вследствие выхода из строя одного наиболее мощного котла;

2. абсолютное большинство потребителей относятся ко второй категории надежности теплоснабжения согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Это потребители, допускающие снижение температуры   в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии,                        но не более 54 ч:

жилые и общественные здания - до 12 °С;

промышленные здания - до 8 °С.

Доля потребителей первой категории надежности (не допускающих перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494) в общей нагрузке мала.

3. аварийный резерв в абсолютном выражении определен               как разница между сниженной располагаемой мощностью (вследствие выхода из строя котла) и нагрузкой (отопление и вентиляция с учетом п.2, горячее водоснабжение, технология, потери в сетях, собственные нужды);

4. аварийный резерв в процентном выражении определен                  по отношению к полной расчетной нагрузке (отопление и вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в сетях, собственные нужды);

5. учтены мероприятия по изменению установленной мощности источников, указанные в главе 6 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Таблица 4.9.1

Аварийный резерв по наиболее крупным источникам тепловой энергии го «Город Йошкар-Ола» на 2013-2027 гг.

| Аварийный резерв | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1, Гкал/ч | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 92.1 | 108.3 | 108.8 | 128.3 | 124.9 | 142.9 | 142.9 | 165.9 | 165.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 |
| ТЭЦ-1, % | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8.6 | 8.6 | 15.8 | 16.0 | 24.7 | 23.2 | 31.2 | 31.2 | 41.3 | 41.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |
| ОК №37, Гкал/ч | -6.5 | -9.6 | -11.4 | -19.0 | -20.6 | -24.1 | -25.0 | -0.1 | -0.7 | -2.1 | -3.4 | -4.8 | -6.2 | -7.5 | -8.9 | -10.3 |
| ОК №37, % | -4.3 | -6.2 | -7.3 | -11.6 | -12.4 | -14.2 | -14.6 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -1.9 | -2.7 | -3.4 | -4.2 | -4.9 | -5.6 |
| ТЭЦ-2, Гкал/ч | 225.2 | 222.6 | 209.7 | 197.5 | 159.9 | 152.5 | 151.9 | 151.3 | 149.1 | 134.0 | 132.1 | 130.2 | 128.3 | 126.4 | 124.5 | 122.6 |
| ТЭЦ-2, % | 60.2 | 59.0 | 53.5 | 48.7 | 35.6 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.3 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |

По приведенной в табл. 4.9.1 группе источников тепловой энергии главой 6 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

1. Замена водогрейных котлов ПТВМ-30 (6 шт.) на ТЭЦ-1 на более мощные и экономичные котлы теплопроизводительностью 40                   или 50 Гкал/ч в связи с многолетней их эксплуатацией и исчерпанием эксплуатационного ресурса. (2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 гг.).

2. Замена паровых котлов КЕ-35/24-370 (3 шт.) на ТЭЦ-1 в связи       с многолетней их эксплуатацией и исчерпанием эксплуатационного ресурса на котлы паропроизводительностью 25 т/ч (2020,2022,2024 гг.).

3. Замена водогрейного котла КВГМ-20-150 (1 шт.) на ОК-37            на котел теплопроизводительностью 50 Гкал/ч в связи с возможным появлением дефицита мощности при перспективном росте нагрузок     (2019 года).

Данные мероприятия направлены в том числе и на недопущение появления отрицательного перспективного резерва в условиях роста тепловой нагрузки (см. Раздел 2.4).

Из табл. 4.9.1 следует, что несмотря на замену водогрейного котла КВГМ-20-150 (1 шт.) на ОК-37 на котел теплопроизводительностью           50 Гкал/ч, отрицательный аварийный резерв сохраняется во всем периоде 2012-2027 гг. Дополнительные мероприятия по увеличению установленной мощности на данном источнике не предлагаются, так как существует возможность покрытия нагрузки ОК-37 от ТЭЦ-1 или ТЭЦ-2 в случае возникновения аварийной ситуации. По ТЭЦ-1 с 2016 года и ТЭЦ-2           во всем периоде наблюдается достаточный запас по аварийному резерву.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Географическое положение и природно-климатические условия Республики Марий Эл не способствуют развитию возобновляемых источников энергии на ее территории.

Ввиду незначительного объема биомассы (отходов древесины, отходов растениеводства и животноводства, канализационных стоков) получение органической субстанции на территории Республики Марий Эл не представляется возможным.

Ограниченный ветроэнергетический ресурс Республики Марий Эл (на большей части территории скорость ветра достигает 4,5 м/с)                 не позволяет использовать ветрогенератор в качестве альтернативного источника энергии. Для выработки электроэнергии с применением ветроустановок необходима скорость ветра 6,5 – 14,0 м/с.

Анализ распределения гидрологических характеристик                       по территории Республики Марий Эл показал, что средний коэффициент обводнения (отношение протяженности рек к площади водосбора) составил всего 0,313, так как подавляющее число рек имеют незначительную протяженность и малую водосборную площадь (менее 100 кв.км), что не позволяет осуществлять выработку электрической энергии     в достаточных объемах и более дешевую по себестоимости. Для развития малых ГЭС необходимо иметь напор воды высотой 3 метра со скоростью стока 3,87 л/сек. Программы развития малой гидроэнергетики имеют экономическую эффективность лишь в регионах Российской Федерации     с высоким потенциалом водных ресурсов.

Исследования по определению годового валового прихода солнечной радиации в Республики Марий Эл показали низкую эффективность использования солнечного модуля (установки, преобразующей солнечную энергию в электрическую) даже при оптимальной ориентации под углом 41 градус с направлением на юг.

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников в Республике Марий Эл развитие возобновляемых источников энергии в настоящее время не представляется возможным.

В соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2015 – 2019 годы ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой                        и электрической энергии с использованием местных возобновляемых видов топлива в ГО «Город Йошкар-Ола» в период до 2027 года                   не предусматривается.

## 4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным топливом ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, отопительных котельных             за исключением котельной №101 ООО «Марикоммунэнерго» является природный газ.

Природный газ поступает по газопроводам «Ямбург-Тула-2»               и «Пермь-Горький». Производителями и поставщиками природного газа выступает ОАО «Газпром». Состав и характеристики природного газа практически неизменны.

Резервным топливом является топочный мазут.

В связи с строительством сетей гозораспределения г. Йошкар-Олы     и вводом в работу ГРС № 2 г. Йошкар-Ола в 2016 году будет обеспечено надежное газоснабжение ТЭЦ-1 от двух магистральных газопроводов         и двух ГРС №№ 1, 2 г. Йошкар-Ола. В соответствии с Правилами Пользования газом (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317). необходимость в резервном топливном хозяйстве и в создании запасов резервного топлива для ТЭЦ-1 отсутствует. На основании этого, в целях оптимизации затрат                     на производство тепловой энергии, которая благоприятно отразится          на тарифе для потребителей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», с 2016 года устанавливается топливный режим ТЭЦ-1:

основной вид топлива - природный газ от ГРС № 1 и ГРС № 2;

аварийное и резервное топливо – не требуется;

ликвидация мазутного хозяйства.

Существующая схема тепловых сетей и тепловая мощность источника ТЭЦ-1 с 2016 года обеспечивают 100 процентное резервирование теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей подключенных к ОК-37, таким образом источник ОК-37 «Заречная»  согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельной второй категории, т.е. наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. На основании этого, в целях оптимизации затрат на производство тепловой энергии, которая благоприятно отразится на тарифе для потребителей                                МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», с 2016 года устанавливается топливный режим ОК-37:

основной вид топлива - природный газ;

аварийное и резервное топливо – не требуется.

Для отопительных котельных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»          в качестве резервного топлива допускается использовать сжиженные углеводородные газы и электрические котлы.

Котельная № 101 ОАО «Марикоммунэнерго» сжигает каменный уголь рядовой.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом приведены в разделе 1.8 главы 1 обосновывающих материалов.

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников в Республике Марий Эл возобновляемые источники энергии      в настоящее время не применяются.

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения ГО «Город Йошкар-Ола» зоны действия,      в которых возникает задача перераспределения тепловой нагрузки из зон     с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, отсутствуют. Поэтому мероприятия по строительству    и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не предлагаются.

Обеспечение растущей тепловой мощности перспективных зон строительства тепловой энергией на период до 2027 года производится      за счет замены и установки нового котельного оборудования (в т.ч. вывод из консервации) на существующих источниках тепловой энергии. К таким источникам относятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОК-37, ОК-38.

Обеспечение располагаемой тепловой мощностью потребителей        в аварийных режимах должно предусматривать снижение температуры       в отапливаемых помещениях до 12 оС. Резерв мощности в таком случае рассматривается при выходе из строя самого мощного котла.

Обеспечение потребителей тепловой энергией в аварийных ситуациях возможно осуществлять от различных источников используя существующие перемычки между магистралями.

Существующие системы теплоснабжения основных трех крупных источников тепловые энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ОК№37 разделены за счет секционирования, при необходимости возможны временные переключения между тепломагистралей М-1 (Ленинская линия) и М-1 (Эшпаевская линия) в ТК-3, М-1(Вашская линия) и М-2 в ТК-14, М-2 и М-2А в ТК-25     и ТК-36.

Строительство перемычек между тепломагистралями М-1 и М-2В, М-1 и М-2В позволит также повысить надежность теплоснабжения              и возможность переключения нагрузок от различных источников.

Планируется ежегодное строительство тепловых сетей                  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и реконструкция существующих             ее участков.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города

В табл. 5.2.2 приводятся мероприятия по строительству                     и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку       с объемом капитальных затрат.

Таблица 5.2.2

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с объемом капитальных затрат

| № п.п. | Мероприятие | Участок | Общая протяженность, м | Диаметр, мм | Сроки выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства тепломагистрали М-7 | ТЭЦ-2 | УТ-1 | 1625 | 2Ду 1000 | 2014-2016 гг. | 206 |
| 2 | Строительство тепловой сети от ул. Прохорова до Козьмодемьянского тракта, которая является продолжением тепломагистрали М-7 | УТ-6а | УТ-4н УТ-3н | 770 350 | 2Ду 700 2Ду 700 | 2014-2015 гг. 2016-2018 гг. | 67,716 30,78 |
| 3 | Строительство тепловой сети по Козьмодемьянскому тракту | УТ-4н | ТК по ул. Гагарина (Медведевский р-н) | 1400 | 2Ду 375 | 2019-2022 | 96,824 |
| 4 | Строительство распределительных тепловых сетей микрорайонов №6 №9А №9Б 9В | ТК-424 (М-4) УТ-7 (М-7) УТ-9а (М-7) УТ-3А | До объектов, которые будут построены до 2027 г. УТ-4 | 500 180 800 1360 440 | 2Ду 150 2Ду 100 2Ду 200 2Ду 250 2Ду 80 | 2016-2018 2020-2022 2018-2022 2014-2015 | 11,589 3,9142 19,1316 40,31 9,88 |
| 5 | Полная замена тепломагистрали М-2 на бесканальную прокладку трубопроводов предызолированными трубами | УТ-1 (ТЭЦ-1) | ТК-36 (ул. Петрова) | 4651 | Ду 700 | до 2016 | 409,024 |
| 6 | Развитие тепловых сетей в микрорайоне Центральный | УТ. Б-13 (М-2А) | До объектов, которые будут построены до 2027 г. | 360 140 | 2Ду 150 2Ду 80 | 2018-2022 | 8,349 4,594 |
| 7 | Развитие внутриквартальных тепловых сетей микрорайонов Спортивный Восточный | М-2В.ТК-1 ТК-5 ТК-1 или ТК-6 | До объектов, которые будут построены до 2027 г. | 405 245 258 | 2Ду 200 2Ду 80 2Ду 100 | 2018-2022 2020-2024 | 9,732 8,052 5,632 |
| 8 | мкр. Мирный | ТК47 | ТК | 84 | 2Ду 300 | 2016 | 2,905 |
|  | от ТК47 |  | п.32 | 440 | 2Ду 200 | 2017 | 10,522 |
|  |  |  | п.21 | 84 | 2Ду 200 | 2017-2022 | 2,006 |
|  |  |  | п.22 | 110 | 2Ду 150 | - | 2,549 |
|  |  |  |  | 50 | 2Ду 100 | - | 1,087 |
|  |  |  | п.19 | 270 | 2Ду 250 | - | 7,998 |
|  |  |  | п.27 | 350 | 2Ду 200 | - | 8,368 |
|  |  |  | п.29 | 83 | 2Ду 125 | - | 1,862 |
|  |  |  | п.30 | 167 | 2Ду 125 | - | 3,749 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду 100 | - | 2,174 |
|  | от ТК43 | ТК43 | до объект | 50 | 2Ду 150 | 2016 | 1,156 |
|  |  |  | п.9 | 150 | 2Ду 125 | - | 3,369 |
|  |  |  | п.6 | 35 | 2Ду 100 | - | 0,761 |
|  |  |  | п.16 | 188 | 2Ду 80 | - | 4,085 |
|  | от УТ.Б4 | УТ.Б4 | п.15 | 110 | 2Ду 150 | - | 2,549 |
|  |  |  | п.34 | 52 | 2Ду 125 | - | 1,166 |
|  |  |  | п.35 | 115 | 2Ду 125 | - | 2,584 |
| 9 | мкр. Молодежный с ул.Петрова УТ.Б4 | УТ.Б4 | п.3 | 110 | 2Ду 200 | 2015 | 2,628 |
|  |  |  | п.8 | 100 | 2Ду 200 | 2016 | 2,391 |
|  |  |  | п.2 | 100 | 2Ду 150 | - | 2,317 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду 100 | - | 2,174 |
|  |  |  | до объект | 145 | 2Ду 80 | - | 3,152 |
|  | с ул.Ураева УТ.Б1 | УТ.Б1 | п.11 | 230 | 2Ду 250 | 2016 | 6,812 |
|  |  |  | п.1 | 188 | 2Ду 200 | - | 4,495 |
|  |  |  | п.13 | 210 | 2Ду 150 | - | 4,866 |
|  |  | ТК | до объект | 100 | 2Ду 125 | - | 2,174 |
|  |  |  | до объект | 120 | 2Ду 100 | - | 2,608 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду 80 | - | 2,174 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого 35,791 |
| 10 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Ремзавод | Подключение к надземному теплопроводу по ул. Тюленина | До объектов, которые будут построены до 2027 г. | 300 | 2Ду 250 | 2015-2017 | 19,118 |
| 11 | Строительство Тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона Звездный I очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена сущ т/с | ТК2 | ТК3 | 90 | 2Ду 350 | 2015-2016 | 6,224 |
|  |  | ТК3 |  | 74 | 2Ду 300/200/150 | 2015-2016 | 4,298 |
|  |  | п.29 | п.8 | 480 | 2Ду200/150/125 | 2015-2016 | 22,428 |
|  |  | п.8 | п.10 | 60 | 2Ду150/150/100 | 2015-2016 | 2,737 |
|  |  | п.10 | п.3 | 16 | 2Ду150/125/100 | 2015-2016 | 0,721 |
|  |  | п.3 | п.11 | 50 | 2Ду 125/100/80 | 2015-2016 | 2,208 |
|  |  | п.11 | до объект | 150 | 2Ду 100/80/70 | 2015-2016 | 6,521 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду 80/70/50 | 2015-2016 | 4,347 |
|  | II очередь Замена сущ т/с | ОК | ТК2 | 115 | 2Ду 350 | 2017-2022 | 9,337 |
|  |  | п.29 | п.30 | 120 | 2Ду 250/200/125 | 2017-2022 | 6,338 |
|  |  | п.30 | п.31 | 120 | 2Ду 250/150/125 | 2017-2022 | 6,294 |
|  |  | п.31 | п.12 | 146 | 2Ду200//125/100 | 2017-2022 | 6,713 |
|  |  | п.12 | п.5 | 230 | 2Ду150/125/100 | 2017-2022 | 10,858 |
|  |  |  | п.12 | 40 | 2Ду150/70/50 | 2017-2022 | 1,739 |
|  |  | п.5 | п.4 | 90 | 2Ду125/100/80 | 2017-2022 | 3,977 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду100/80/70 | 2017-2022 | 4,347 |
|  |  |  | до объект | 100 | 2Ду80/70/50 | 2017-2022 | 4,347 |
| 12 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона Ширяйково | ТК-2 | До объектов, которые будут построены до 2027 г. | 400* | 2 Ду 100 | 2016-2020 | 8,744 |
| 13 | Строительство тепловых сетей в сторону крытого Манежа | М2В УТ. Б-2. | До объектов, которые будут построены до 2027 г. | 280 | 2Ду 200 | 2016-2018 | 7,706 |
| 14 | Замена магистрали М-2А на участках: 1. 2. 3. | ТК-48 ТК-45 ТК-42 | ТК-45 ТК-42 ТК-36 | 247,5 433,5 598,5 | Ду 700 Ду 700 Ду 700 | 2016 2018 2024-2026 | 23,863 50,68 69,96 |
| 15 | Реконструкция трубопровода тепломагистрали М-1 | ТЭЦ-1 | УТ-3 | 120 | Ду 1000 | 2019 | 14,95 |
| 16 | Развитие тепловых сетей на территории Парка им.400лет г.Й-Ола» | ТК-17, М-2 | До объектов | 200 | Ду 100 | 2016 | 4,372 |
| 17 | Объекты строительства на берегу реки Малая Кокшага за Ледовым дворцом | ТК-3, М-2 | До объектов | 200 | Ду 150 | 2016 | 4,644 |
|  | Всего: |  | 1333,676 |

Итого: по п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 13 -157,862 млн.руб.

по п.11-103,433 млн.руб.

по п. 12, 16, 17 – 17,76 млн.руб.

по п.3, 4 – 181,648 млн.руб.

| № п.п. | Мероприятие | Участок | Общая протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |  |
| 18 | Реконструкция квартальной тепловой от ТК-52 до УТ-8 ( М-2Б) с увеличением диаметра трубопроводов с 2 Ø 200 мм на 2 Ø 250 мм | ТК-52 | УТ-8 | 435,5 | 2Ду 250 |
| 19 | Реконструкция квартальной тепловой сети от жилого дома № 57 по ул. 8 Марта до жилого дома № 13А по ул. Медицинская (М-2Б) с увеличением диаметра трубопроводов с 2Ø 100(80) мм на 2Ø 150 мм | Жилой дом № 57 по ул. 8 Марта | Жилой дом №13А по ул. Медицинская | 159,05 | 2Ду 150 |

Итого по пп 18 и19 10 млн. рублей.

## 5.3. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей        в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, включают в себя следующее:

1.	Строительство перемычек между зонами тепловых сетей разных источников.

2.	Строительство кольцующих перемычек на сетях.

3.	Строительство тепловых сетей.

Структура системы теплоснабжения го «Город Йошкар-Ола» такова, что имеется техническая возможность поставок тепловой энергии              от различных источников тепловой энергии (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ОК-37)      при сохранении надежности теплоснабжения. Это группы потребителей, централизованно снабжаемых тепловой энергией по тепломагистралям:

- М-1 Ленинская линия, которых можно запитать либо от ТЭЦ-1 через ТК-3, либо от ТЭЦ-2 через М-5;

- М-2 и М-2А в мкр. Сомбатхей (секционированы запорной арматурой в ТК-14, ТК-25, ТК-36, ТК-48), которых можно обеспечить тепловой энергией либо по тепломагистралям М-2 и М-2А от ТЭЦ-2,    либо от ОК-37;

- М-1 Вашская линия, которых можно запитать либо от ТЭЦ-1,      либо от ТЭЦ-2, переключая запорную арматуру в ТК-14.

Схема возможных переключений по магистралям представлена        на рисунке 5.3.1.

Рис. 5.3.1 Схема возможных переключений по магистралям от различных источников теплоснабжения

В перспективе с 2013 года до 2027 года предлагается:

1. Построить перемычку между тепломагистралями М-2В и М-2       от узловой точки М2В.УТ.Б7 до тепловой камеры М2.ТК33. (рис. 5.3.2). Для этого требуются следующие мероприятия:

- проложить участок тепловой сети от М2В.УТ.Б7 до УТ.Б13. Протяженность прокладываемого участка составит 295 м, диаметр – 2       Ду 500.

- участок от УТ.Б13 до УТ.Б11А протяженностью 143 м                      и диаметром 2 Ду 500 не требует перекладки.

- заменить участок от УТ.Б11А до УТ.Б11 на трубопровод диаметром 2 Ду 500. Протяженность заменяемого участка составляет 8,5 м.

- заменить участок тепловой сети от узловой точки УТ.Б11                до тепловой камеры ТК-4 диаметром 2 Ду 200 на трубопровод диаметром 2 Ду 500. Протяженность данного участка составляет 147 м.

- участок трубопровода тепловой сети от тепловой камеры ТК-4        до М2. ТК33 диаметром 2 Ду 200 заменяем на трубопровод диаметром     Ду 500. Протяженность заменяемого участка составляет 99 м.

2. Построить перемычку между тепломагистралями М-1 и М-2В      от узловой точки УТ-3 (отпайка к театру кукол) по ул. Воинов – Интернационалистов до ТК-214б на пересечении ул. Комсомольская – Красноармейская тепловой сети диаметром Ду 500 протяженностью 850 м. (рис. 5.3.3). Со строительством этого участка тепломагистрали М-2В, значительно повышается надежность теплоснабжения Центральной             и Заречной части города, т.к. данная перемычка дает возможность переключения потребителей с одного источника на другой                        при возникновении аварийных ситуаций, в межотопительный период            в период выполнения ремонтных работ, а также, при необходимости, рационального перераспределения нагрузок между источниками                  и магистралями.

Все трубопроводы тепловых сетей на данных участках заменяются на бесканальную прокладку предызолированными трубами в ППУ изоляции.

Рис. 5.3.2 Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для строительства перемычки между М-2 и М-2В

Рис. 5.3.3 Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для строительства перемычки между М-1 и М-2В

В таблице 5.3.1 приводятся мероприятия по строительству                  и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий,                при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения и объем капитальных затрат на данные мероприятия.

Таблица 5.3.1

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения возможности поставок тепловой энергии от различных источников

| Мероприятие | Участок | Общая протяженность, м | Диаметр, мм | Сроки выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |
| Строительство перемычки между тепломагистралями М-2 и М-2В 1. 2. 3. 4. | М2В.УТ.Б7 УТ.Б11А УТ.Б11 ТК4 | УТ.Б13 УТ.Б11 ТК4 М2.ТК33 | 295 8,5 147 99 | 2Ду 500 2Ду 500 2Ду 500 2Ду 500 | 2016-2018 | 17,488 0,489 8,709 1,304 |
| Строительство перемычки между тепломагистралями М-1 и М-2В | УТ-3 | ТК-214б | 850 | 2 Ду 500 | 2019-2021 | 25,194 |
| Итого: | 53,184 |

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Перевод котельных в пиковый режим в силу отсутствия необходимости не планируется. Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ряд неэффективных котельных предлагается закрыть с передачей их нагрузки на другие источники теплоснабжения, в том числе, с переоборудованием котельных в ЦТП (более подробно в глава 6).

Для реализации указанных выше мероприятий требуется строительство новых участков тепловых сетей, в частности:

- для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК № 37 (нагрузка 2,1 Гкал/ч) требуется строительство тепловых сетей от УТ-35    до проектируемой ЦТП. Схема подключения показана на рисунке 5.4.1, места подключений выделены точками.

Рис. 5.4.1. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика»

на ОК №37

- для перевода потребителей «Марбиофарм» (нагрузка 0,75 Гкал/ч) на тепловую магистраль М8 необходимо строительство трубопровода       от тепловой камеры ТК-807. Протяженность тепловой сети                          от существующего трубопровода котельной «Марбиофарм» до тепловой камеры ТК-807 тепломагистрали М8 составит 280 м, диаметр трубопровода 2Ду 100 (рис. 5.4.2).

Рис. 5.4.2. Схема тепловых сетей с предполагаемой точкой подключения для перевода потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2

- перевод нагрузки ОК № 26 (4,378 Гкал/ч) на теплоснабжение          от тепломагистрали М-4 планируется по следующей схеме:                        все потребители данной котельной будут подключены к существующему ЦТП-21. При этом планируется замена участка от ЦТП до УТ-2/ на Ду 300 протяженностью 270 м и монтаж участка от УТ-2/ до существующей сети ОК №26 2 Ду 250 протяженностью 170 м (рис.5.4.3). Способ прокладки трубопроводов-бесканальная.

Рис. 5.4.3. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей ОК № 26 на ТЭЦ-2

- для перевода нагрузок (12,125 Гкал/ч) ОК №30 на источник ТЭЦ-2 необходимо строительство теплопровода в сторону данной котельной. Начало участка – ТК-445 М-4, конец – УТ-22 (ОК-30). Протяженность тепловой сети – 527 м, диаметр – 2Ду 300.

Рис. 5.4.4. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей ОК № 30 на ТЭЦ-2

- для перевода нагрузок ОК №16 (7,42 Гкал/ч) на источник ТЭЦ-2 тепловой магистрали М-7 по варианту I требуется реконструкция существующих тепловых сетей, строительство ТК и УТ, установка тепловых узлов у потребителей. (рис. 5.4.5).

Рис. 5.4.5. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей ОК № 16 на ТЭЦ-2 по варианту I

- для перевода нагрузок ОК №16 (7,42 Гкал/ч) на источник ТЭЦ-2 тепловой магистрали М-7 по варианту II требуется реконструкция существующих тепловых сетей от УТ7 до ТК Ду273 - 338 м, с строительством сборно-модульного ЦТП. (рис. 5.4.6).

Рис. 5.4.6. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей ОК № 16 на ТЭЦ-2 по варианту II

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для переключения потребителей ОК МП «Троллейбусный транспорт»

Место подключения ТК-18.

При переводе жилых домов от ОК МТ ”ТТ” необходима замена диаметров трубопроводов на участках:

| №п/п | Наименование участка | Вид прокладки | Длина участка, м | Диаметр существующий, мм | Удельные потери давления, кг/м2 м | Диаметр требуемый, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ6-УТ7 трубопроводы отопления | надземная | 41 | 200 | 10,11 | 250 |
| 2 | Переход диаметра 1 (УТ.Б.11-ТК14)-ТК14 трубопроводы отопления трубопровод гвс трубопровод цирк. | надземная | 148,5 | 150 80 50 | 18,36 82,17 106,6 | 200 150 100 |
| 3 | УТ.Б11-переход диаметра1(УТ.Б.11-ТК14) трубопровод гвс трубопровод цирк. | надземная | 191 | 100 80 | 28,76 10,57 | 150 100 |
| 4 | ТК14-ТК16 трубопроводы отопления | подземная | 64 | 100 | 75,4 | 150 |
| 5 | ТК16-ТК18 трубопроводы отопления | подземная | 82 | 100 | 43,6 | 150 |

Необходимо строительство новых тепловых сетей на существующих участках от ЦТП № 2:

- ТК14- ТК16 трубопроводы гвс и циркуляции Т3 Ду 100, Т4 Ду 80

- ТК16-ТК18  трубопроводы гвс и циркуляции Т3 Ду 100, Т4 Ду 80.

Объем строительства, вид прокладки, диаметры трубопроводов           и другие технические характеристики новых тепловых сетей от ТК-18       до жилых домов, а так же сметная стоимость реализации всех мероприятий по переключения потребителей ОК МП «Троллейбусный транспорт»          на ЦТП № 2 определяются проектно-сметной документацией.

После перевода жилых домов необходимо выполнить наладку            и регулировку системы теплоснабжения от ЦТП-2.

Установленное насосное и регулирующее оборудование на ЦТП      № 2 обеспечивает достаточный запас по мощности.

Рис. 5.4.7. Схема тепловых сетей с предполагаемыми точками подключения для перевода потребителей МП «ТТ» на ЦТП-2 ТЭЦ-1

Кроме строительства новых участков тепловых сетей для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК-37, ОАО «Марбиофарма»       на тепловую магистраль М8, ОК-16 и ОК-30 на ТЭЦ-2 предусматриваются мероприятия по переводу потребителей на закрытую независимую схему ГВС. Такие мероприятия включают в себя проектирование                            и реконструкцию тепловых узлов, капитальные затраты на которые учтены в табл. 5.4.1.

Капитальные затраты рассчитывались пропорционально удельной стоимости оборудования и работ, приходящихся на 1 Гкал/ч в системе    ГВС жилого дома при переходе на закрытую независимую схему. Удельная стоимость определена по данным института                              ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на примере многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Петрова, д. 24:

= = 1939292,929 руб/(Гкал/ч)

Также предусматриваются мероприятия по модернизации                   и проектированию тепловых узлов для перевода потребителей                    на повышенный температурный график. По данным                                 ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» стоимость пластинчатого теплообменного аппарата, смесительного узла для отопления                        и др. необходимого оборудования на примере жилого дома по адресу:      ул. Петрова д.24 равна 31145,72 тыс. руб (без НДС). Тепловая нагрузка дома - 0,0495 Гкал/ч. Следовательно, удельная стоимость единицы мощности оборудования для повышения температурного графика равна

= = 629206,465руб/(Гкал/ч)

Данные мероприятия со сроками выполнения и капитальными затратами представлены в табл. 5.4.1.

Таблица 5.4.1

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Мероприятие | Участок | Общая протяж., м | Диаметр, мм | Сроки вып. меропр. | Объем кап. затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |
| Строительство теплопровода для перевода нагрузок ОК №26 (4,378 Гкал/ч) на ЦТП-21(перевод потребителей на М-4 ТЭЦ-2) Монтаж оборудования ЦТП, автоматизация | УТ-40 | ТК-2 (ОК №26) | 270 170 | 2 Ду 300, 2Ду 250 | 2015 2014 | 7,233 6,026 |
| Строительство теплопровода для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика» (нагрузка 2,1 Гкал/ч) на ОК №37 Модернизация и проектирование тепловых узлов для: 1. перевода на закрытую схему теплоснабжения 2.перевода на повышенный температурный график | ТК-29 (ОК № 37) | ТК-20 (ул. ГСБ,24а) | 330 | 2Ду 150 | 2020 | 7,657 0,51 1,064 |
| Строительство теплопровода для перевода потребителей Марбиофарм (нагрузка 0,75 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 тепломагистраль М-8 Модернизация и проектирование тепловых узлов для 1. перевода на закрытую схему 2.перевода узлов на повышенный температурный график | Тепловая камера котельной «Марбиофарм» | ТК-807 (М-8) | 280 | 2Ду 100 | 2019 | 6,125 0,135 0,396 |
| Строительство теплопровода в сторону ОК №30 для перевода нагрузок (12,125 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 Модернизация и проектирование тепловых узлов для перевода на закрытую схему | ТК-1 ТК-445 | УТ-22 (ОК №30) ТК-1 | 500 42 | 2Ду 300 2Ду350 | 2016-2017 | 22,324 2,563 |
| Строительство теплопровода в сторону ОК №16 для перевода нагрузок (7,42 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 по варианту I Модернизация и проектирование тепловых узлов для: 1. перевода на закрытую схему потребителей 2. перевода узлов на повышенный температурный график | УТ-7 (М-7) | ТК-1 (ОК №16) | 200 | 2 Ду 250 | 2017-2018 | 20,634 1,942 5,166 |
| Строительство теплопровода от ТК-18 для перевода нагрузок сторонних потребителей (1,2421 Гкал/ч) МП «ТТ» на ЦТП-2 (ТЭЦ-1) по варианту I Замена диаметров тепловой сети от УТ6 до УТ7, от УТ.Б11 до ТК-18. | ТК18 - - УТ6 УТ.Б11 - | - - ж.д УТ7 - ТК-18 | 90 88 70 41 148 146 | 2Ду150/80/702 2ДУ100/70/50 2Ду80/50/40 Ду 250 2ДУ200/150/100 2Ду150/100/80 | 2018 | 31,15 |
| Всего: | 111,925 |

Перевод потребителей ОК-16 на М7 ТЭЦ-2 и ОК МП «ТТ» по варианту II

| Строительство теплопровода в сторону ОК №16 для перевода нагрузок (7,42 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 по варианту II Строительство сборно-модульного ЦТП и перевод 5 ж.д., запитанных от М7в, после ЦТП | УТ-7 (М-7) | ТК-1 | 338 | 2 Ду 250 | 2017-2018 | 21,1916 6,2949 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и замена тепловой сети для перевода нагрузок сторонних потребителей (1,2421 Гкал/ч) МП «ТТ» на ЦТП-2 (ТЭЦ-1) по варианту II | ТК18 - - УТ6 УТ.Б11 - | - - ж.д УТ7 - ТК-18 | 90 88 70 41 148 146 | 2Ду150/80/702 2ДУ100/70/50 2Ду80/50/40 Ду 250 2ДУ200/150/100 2Ду150/100/80 | 2018 | 11,71 |

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Ввиду отсутствия участков тепловых сетей с надежностью,                   не соответствующей нормативным требованиям (согласно главе 9 обосновывающих материалов), строительство новых тепловых сетей               и реконструкция действующих для обеспечения нормативной надежности      не планируется. Нормативные надежность и безопасность теплоснабжения будут обеспечены реализацией соответствующих требований                       при проектировании и строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах           под жилищную, комплексную и производственную застройку (раздел 7.2).

Для повышения качества и эффективности теплоснабжения                 ГО «Город Йошкар-Ола» тепловые сети с большим сроком эксплуатации (более 30) необходимо заменить.

На балансе МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» имеется 320 участков, общей протяженностью 8284 м., тепловых сетей со сроком эксплуатации более 30 лет. На балансе филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» - 4 участка протяженностью 548,5 м. Для замены данных участков потребуется 155,366 млн. руб.

Участки тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в табл. 7.7.1 главы 7 обосновывающих материалов.

Участки тепловых сетей филиала «Марий Эл и Чувашии»                  ПАО «Т Плюс», подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в табл. 7.7.2                               главы 7 обосновывающих материалов.

Для перекладки участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи    с необходимостью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, требуется дополнительно 111,913 млн.руб. инвестиций. Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с необходимостью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлены в табл. 7.6.2, 7.6.3 главы 7 обосновывающих материалов.

Предложения по переводу ГВС на закрытую схему теплоснабжения

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость перевода существующих открытых схем централизованного ГВС к закрытым.

В первую очередь выполнение этого требования затрагивает потребителей от ТЭЦ-1, ОК-3, ОК-4, ОК-30 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ТЭЦ-2 Филиала «Мари Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», получающих тепло по открытой схеме горячего водоснабжения.

На сетях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 имеется всего 25 центральных тепловых пунктов, работающих по открытой схеме и один ЦТП по закрытой схеме (ЦТП-19 от ОК-4). Большая часть потребителей подключены непосредственно к тепловым сетям через собственные индивидуальные тепловые пункты.

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения необходимо произвести реконструкцию ИТП с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения             и с подводом холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП.

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения             в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости                   от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;

одноступенчатая схема);

— двухступенчатая схема,

— двухступенчатая схема.

Схемы присоединения водоподогревателей ГВС представлены                   на рис. 5.5.1-5.5.5.

Рис. 5.5.1. Одноступенчатая система присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление и зависимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП

1 — водоподогреватель горячего водоснабжения, 2 — повысительно-циркуляционный насос горячего водоснабжения (пунктиром — циркуляционный насос), 3 — регулирующий клапан с электроприводом, 4 — регулятор перепада давлений (прямого действия), 5 — водомер для холодной воды, 6 — регулятор подачи теплоты на отопление, горячее водоснабжение   и ограничения максимального расхода сетевой воды на ввод, 7 — обратный клапан, 8 — корректирующий подмешивающий насос, 9 — теплосчетчик, 10 — датчик температуры, 11 — датчик расхода воды, 12 — сигнал ограничений максимального расхода воды из тепловой сети на ввод, 13— датчик давления воды в трубопроводе

Рис. 5.5.2. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с зависимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП

а — схема с самостоятельным регулятором ограничения расхода сетевой воды на ввод,

б — фрагмент схемы с совмещением функций регулирования расхода теплоты на отопление, горячее водоснабжение и ограничения расхода сетевой воды в одном регуляторе

1 — 13 — см. рис 5.5.1 — регулятор ограничений максимального расхода воды на ввод (прямого действия), 14а — датчик расхода воды в виде сужающего устройства (камерная диафрагма), 15 — регулятор подачи теплоты на отопление, 16 — задвижка, нормально закрытая, 17 — регулятор подачи теплоты на горячее водоснабжение (прямого действия)

Рис. 5.5.3. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для промышленных зданий и промплощадок с зависимым присоединением систем отопления в ЦТП

1-17—см. рис.5.5.1, 5.5.2— сигнал включения насоса при закрытии клапана К-2;

19 —регулятор перепада давлений (электронный)

Рис. 5.5.4. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с независимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП

1 — 19 — см. рис. 5.5.1-5.5.3; 20 — водоподогреватель отопления, 21 — водомер горячеводный, 22 — подпиточный насос отопления, 23 — регулятор подпитки, 24 — предохранительный клапан, 25 — циркуляционный насос отопления

Рис. 5.5.5. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в ИТП с водоструйным элеватором и автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление (пример учета теплоты по водомерам)

1 — 25 — см. рис. 5.5.1-5.5.4; 26 — водоструйный элеватор

# 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Значения перспективных максимальных часовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, годовых расходов основного вида топлива, неснижаемых нормативных запасов топлива (ННЗТ), необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории                   ГО «Город Йошкар-Ола» в 2013-2027 гг. приведены в главе 8 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Аварийное топливо для всех источников теплоты го «Город Йошкар-Ола» не предусматривается. Основным топливом является природный газ (исключением является лишь котельная ООО «Марикоммунэнерго» ОК №101, работающая в настоящее время на угле). Резервным топливом является мазут топочной марки 100, сжиженные углеводородные газы и электрические котлы.

В текущем разделе приведены перспективные годовые топливные балансы основного топлива для каждого источника тепловой энергии (табл. 6.1), а также ННЗТ (табл. 6.2). в 2013-2027 гг. Данные 2012 года                     по основному топливу – фактические данные по потреблению топлива источниками тепловой энергии. Данные 2013-2027 гг. получены расчетным путем.

Прогнозируемый расход основного топлива на 2013-2027 гг. по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 включает расход на выработку электрической и тепловой энергии. Перспективный расход основного топлива по ТЭЦ-2 при актуализации схемы теплоснабжения определялся с учетом данных письма от 17.03.2015     №50500-27-00497 от Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»           в адрес администрации ГО «Город Йошкар-Ола» (прогноз динамики основных технико-экономических показателей ТЭЦ-2 2012-2018 гг.),                с учетом изменившихся перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с запуском 2-го магистрального вывода М7 и планируемым переводом потребителей п. Медведево с ОК ООО «Марикоммунэнерго» на ТЭЦ-2           в 2016 году.

Таблица 6.1

Перспективные топливные балансы основного топлива для источников тепловой энергии на 2013-2027гг., т у.т.

| Годовой расход основного топлива, т.у.т. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1, в т.ч.: | 81710 | 84529 | 84529 | 85905 | 85905 | 85794 | 85627 | 85459 | 85726 | 85726 | 85726 | 85726 | 85726 | 85726 | 85726 | 85726 |
| на электроэнергию | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| На тепловую энергию | 81 276 | 84 095 | 84 096 | 85 471 | 85 471 | 85 361 | 85 193 | 85 026 | 85 292 | 85 292 | 85 292 | 85 292 | 85 292 | 85 292 | 85 292 | 85 292 |
| ОК -37 | 45767 | 46776 | 47414 | 50003 | 50553 | 51750 | 52059 | 52361 | 52591 | 53054 | 53517 | 53979 | 54442 | 54902 | 55368 | 55830 |
| ОК -3 | 6785 | 6831 | 6878 | 7203 | 7244 | 7289 | 7307 | 7324 | 7336 | 7370 | 7404 | 7438 | 7472 | 7505 | 7539 | 7573 |
| ОК -4 | 12358 | 13611 | 13611 | 13611 | 13611 | 13582 | 13540 | 13498 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 |
| ОК -6 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| ОК -7 | 1081 | Перевод на ОК-4 |
| ОК -8 | 186 | Перевод на ОК-37 |
| ОК -10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ОК -14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ОК -16 | 4095 | 4095 | 3844 | 3844 | 3844 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ОК -25 | 302 | Перевод на ТЭЦ-1 |
| ОК -26 | 1865 | 1864 | 1864 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -27 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| ОК -28 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| ОК -29 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ОК -30 | 5949 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ОК -34 | 3611 | 3653 | 3691 | 3729 | 3762 | 3793 | 3822 | 3850 | 3875 | 3903 | 3931 | 3959 | 3987 | 4015 | 4043 | 4071 |
| ОК -35 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| ОК -36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ОК -38 | 2135 | 2332 | 2529 | 2726 | 2897 | 3055 | 3206 | 3355 | 3482 | 3626 | 3770 | 3914 | 4057 | 4201 | 4345 | 4489 |
| Всего по источникам ТЭЦ-1 | 168085 | 171882 | 172551 | 175211 | 176007 | 173434 | 173700 | 173955 | 174539 | 169374 | 170043 | 170711 | 171379 | 172044 | 172716 | 173384 |
| ТЭЦ-2, в т.ч.: | 330172 | 321396 | 316729 | 330624 | 361305 | 364936 | 365289 | 365624 | 366693 | 373900 | 374794 | 375688 | 376582 | 377476 | 378370 | 379264 |
| на электроэнергию | 180876 | 163532 | 150185 | 157598 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 | 169971 |
| На тепловую энергию | 149296 | 157864 | 166544 | 173026 | 191333 | 194964 | 195318 | 195653 | 196722 | 203928 | 204822 | 205716 | 206610 | 207504 | 208398 | 209292 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК-101 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК-102 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| ООО «Марикоммунэнерго» ОК-103 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Всего по ООО «Марикоммунэнерго» | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| ОАО «Стройкерамика» | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | В 2020г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ОАО «Марбиофарм» | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | В 2019г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-2.ОАО «Марбиофарм» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 4621 | 4606 | С 01.09.2014г. не является теплоснабжающей организацией |
| МБУ «ЦОДД «Сигнал» | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| ОАО «Марий Эл Дорстрой» | 1476 | 1476 | 1476 | С 2015г. не является теплоснабжающей организацией |
| ООО «Стройтерм» | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ОАО «СЖЭУ» | 4436 | 4436 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| МП «ТТ» | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | В 2018г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-1. МП «ТТ» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| Итого | 523657 | 518663 | 505623 | 520703 | 552178 | 550600 | 551219 | 551809 | 542869 | 544910 | 546474 | 548036 | 549598 | 551156 | 552723 | 554285 |

Таблица 6.2

Перспективные неснижаемые нормативные запасы топлива для источников тепловой энергии на 2013-2027гг., т у.т. *

| ННЗТ, т у.т. (мазут) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 5991 | 5997 | 5997 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -37 | 5441 | 5566 | 5641 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -4 | 1260 | 1388 | 1388 | 1388 | 1385 | 1381 | 1377 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1374 |
| ОК -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -7 | 0 | Перевод на ОК-4 |
| ОК-8 | 0 | Перевод на ОК-37 |
| ОК -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -25 | 0 | Перевод на ТЭЦ-1 |
| ОК -26 | 0 | 0 | 0 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| ОК -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК -38 | 210 | 248 | 248 | 268 | 285 | 300 | 315 | 330 | 342 | 356 | 370 | 384 | 399 | 413 | 427 | 441 |
| Всего по ТЭЦ-1 | 12902 | 13199 | 13274 | 13554 | 13633 | 13780 | 13828 | 13874 | 13945 | 14014 | 14192 | 14261 | 14331 | 14400 | 14469 | 14540 |
| ТЭЦ-2 | 19578 | 19662 | 20198 | 20573 | 22640 | 23038 | 23058 | 23077 | 23191 | 23990 | 24042 | 24096 | 24150 | 24205 | 24259 | 24312 |
| ОК-101 ООО «Марикоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК-102 ООО «Марикоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОК-103 ООО «Марикоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ООО «Марикоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Стройкерамика» | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | В 2020г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ОК-37. ОАО «Стройкерамика» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ОАО «Марбиофарм» | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | В 2019г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-2. ОАО «Марбиофарм» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 0 | 0 | С 01.09.2014г. не является теплоснабжающей организацией |
| МБУ «ЦОДД «Сигнал»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Марий-Эл ДорСтрой» | 0 | 0 | 0 | С 2015г. не является теплоснабжающей организацией |
| ООО «Стройтерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «СЖЭУ» | 0 | 0 | Перевод на ТЭЦ-2 |
| МП «ТТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2018г.планируется перевод нагрузки сторонних потребителей на ТЭЦ-1. МП «ТТ» перестанет быть теплоснабжающей организацией. |
| Итого | 33001 | 33382 | 33994 | 34648 | 36794 | 37189 | 37257 | 37322 | 37137 | 38004 | 38234 | 38358 | 38481 | 38604 | 38729 | 38852 |

* Примечание: запас резервного топлива для котельных соответствует 10 сут., для ТЭЦ-2 – 7 сут.

# 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Как показано в главе 4, строительство новых источников тепловой энергии на территории го «Город Йошкар-Ола» на период до 2027 года         не требуется, т.к. существующие и перспективные потребности в тепловой энергии полностью обеспечены действующими энергетическими мощностями и за счет модернизации источников тепловой энергии                  с увеличением их мощности. Поэтому инвестиции в строительство новых источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Как было показано в главе 6, одним из возможных вариантов покрытия перспективных нагрузок является расширение зон действия действующих источников теплоснабжения путем их реконструкции (технического перевооружения).

Затраты по переводу ОК № 26 в режим ЦТП и передачи нагрузок          ее и ОК № 16 по варианту I на ТЭЦ-2 Филиала «Мари Эл и Чувашии»          ПАО «Т Плюс», представлены в табл. 7.1.1 Необходимые инвестиции             в указанные мероприятия оцениваются в 39,059 млн.руб. без НДС             (далее все значения указаны без НДС).

Таблица 7.1.1

Затраты по переводу котельных в режим ЦТП

| Мероприятия ОК | Мощн. ЦТП, Гкал/ч | Монтаж оборуд., руб. без НДС | Автоматиз. ЦТП, руб. без НДС | Модерниз. и проектир. тепловых узлов | Прокладка тепловой сети (более подробно в главе 7, табл. 7.4.1) руб. | Итого, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | - | - | - | 5,166 | 20,634 | 25,8* |
| 26 |  |  |  |  |  | 13,259 |
| Всего |  |  |  | 5,166 | 20,634 | 39,059 |

*Затраты на перевод потребителей ОК-16 по варианту II составят 27,4865 млн.руб.

Реконструкция (техническое перевооружение) ТЭЦ-1 предполагает замену шести выработавших ресурс водогрейных котлов ПТВМ-30 (ВК № 2 в 2015г.,. и далее в 2017, 2019, 2021, 2023, 2025гг. на современные и более мощные котлы (40 или 50 Гкал/ч) и трех паровых котлов КЕ-35-24-370          на аналогичные котлы меньшей производительностью 25 т/ч в 2022, 2024, 2026 годах (см. главу 6, п. 6.3). Общая стоимость мероприятий по замене котлоагрегатов представлена в главе 6 (табл. 6.3.3 - 6.3.4). Требуемый объем инвестиций оценивается в 611,282 млн. руб.

Запланирована реконструкция химводоподготовки. Требуемый объем инвестиций оценивается в 31,042 млн. руб.

В связи с развитием микрорайона «Звездный» в ОК-38  предполагается :

установка 2 котлов мощностью 6,5 Гкал/ч каждый, один в 2018 году, второй в 2020 году;

замена сетевых насосов на Д500-36б.

Заменить паровые котлы на водогрейные и автоматизировать котельную

Объём инвестиций оценивается в 15,4 млн.руб.

В 2027 году на ОК-37 планируется замена котла КВГМ-20                   на КВГМ-50.

Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается          в 66,11 млн.руб.

В ОК-37 для обеспечения растущей тепловой нагрузки микрорайонов «Мирный», «Молодежный», развитием микрорайонов «Спортивный»              и «Восточный» требуется установка дополнительно одного сетевого насоса     в 2018 году KRHA300/660/40А 019. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 13,347 млн.руб.

В ОК-37 установка подпиточного насоса производительностью 500м3/ч. в 2017г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 0,966 млн.руб.

Для повышения надежности теплоснабжения и безопасности эксплуатации требуется замена: в 2016г. 3 баков хранения кислоты в ОК-37. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 1,514 млн.руб.; в 2017г. 5 баков хранения кислоты на ТЭЦ-1. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 2,649 млн.руб.

В ОК-34 и ОК-3 планируется замена изношенного котельного оборудования. В 2019г. замена ПК ДКВР-10 на один или два парового котела современной модификации. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 13,347 млн.руб. В 2019г. замена котла                 ВК КВГМ-10 на современный аналог. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 21,033 млн.руб.

С учетом перспективы строительства М-7 с сторону пос. Медведево возможно следующее техническое решение: стрительство котельной             на территории Республиканского молочного завода или прлегающей территории для удовлетворения собственных нужд завода, реконструкция ОК-34 с учетом только отопительной нагрузки и ГВС с последубщим переключением потребителей на М-7. Размер инвестиуций будет определен при разработке соответствующей проекно-сметной документации.

На ТЭЦ-1 для повышения надежности теплоснабжения требуется замена 5 сетевых насосов СЭ 800 на новые той же марки. Ежегодно               по одному насосу начиная с 2017г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 11,309 млн.руб.

С целью повышения экономичности работы котлов, повышения энергетической эффективности и снижения затрат на производство тепловой энергии МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» планирует проводить работы:       по автоматизации процессов горения; по внедрению автоматизированных систем дистанционного управления; по установке частотных приводов. 	Планируется приобретение, строительство, реконструкция, модернизация машин, оборудования, коммуникаций.

Объем инвестиций на внедрение автоматизированных систем дистанционного управления на период с 2016г. по 2020г. оценивается в 2,542 млн.руб.

Для внедрения систем автоматизации процессов горения в котельных,   с целью повышения технико-экономических показателей источников тепловой энергии, необходимо дополнительно 37,322 млн.руб. инвестиций на период с 2017 года по 2020 год.

Для установки частотных приводов на вспомогательном оборудовании в период начиная с 2016 года до 2020 года необходимо 10,381 млн.руб.

Инвестиции, необходимые для реконструкции (технического перевооружения) источников на каждом этапе представлены в табл. 7.3.2. Общий объем инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе составил 838,244 мил.руб.       в ценах на апрель 2015 года.

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Строительство новых тепловых сетей в зонах перспективной застройки от существующих котельных (завершение строительства тепломагистрали М-7, развитее тепловых сетей микрорайонов             «Северо-Западный», «Юго-Западный, «Мирный», «Молодежный», «Спортивный» «Восточный» и др.) рассмотрено в главе 7 (табл. 7.2.2). Объем требуемых инвестиций для строительства новых тепловых сетей в зонах перспективной застройки от существующих котельных оценивается                в 765,199 млн. руб.

Для сооружения перемычки между тепломагистралями М-1 и М-2В      от узловой точки УТ-3 до ТК-214б (глава 7, п. 7.3) потребуется                25,194 млн.руб.

Для строительства перемычки между тепломагистралями М-2 и М-2В (глава 7, п. 7.3) потребуется 27,99 млн.руб.

Строительство теплосети для перевода потребителей                          ОАО «Стройкерамика» на ОК № 37 и ОАО «Марбиофарм» на источник теплоснабжения от ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ и капитальными затратами представлено в главе 7 табл. 7.4.1. Примерная стоимость работ        и необходимый объем инвестиций по переводу потребителей:

- ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 составит 9,231 млн.руб,                    в т.ч. строительство тепловой сети 7,657 млн.руб, перевод на закрытую схему – 0,51 млн.руб. и изменение температурного графика – 1,064 млн.руб.

- ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2 потребуется примерно 6,656 млн.руб,    в т.ч. строительство тепловой сети 6,125млн.руб. перевод на закрытую схему – 0,135 млн.руб. и изменение температурного графика – 0,396 млн.руб.

Строительство тепловой сети в сторону ОК № 30 для перевода нагрузок (12,125 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ                     и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат        на внедрение мероприятия составит 24,887 млн. руб., в т.ч. строительство тепловой сети 22,324 млн.руб.

Строительство тепловой сети в сторону ОК № 16 для перевода нагрузок (7,42 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ                          и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат по варианту I составит 25,228 млн. руб (без учета затрат на перевод на закрытую схему), по варианту II затраты составят 27,4865 млн.руб.

Строительство тепловой сети в сторону ОК №26 (в 2015г.)                  для перевода нагрузок (4,58 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ                          и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат составит 13,259 млн. руб., в т.ч. строительство тепловой сети 7,233 млн.руб., монтаж оборудования и автоматизация ЦТП – 6,026 млн.руб.

На строительство теплопровода для перевода нагрузок потребителей (1,373 Гкал/ч) МП «Троллейбусный транспорт» на источник теплоснабжения ЦТП-2 от ТЭЦ-1 по варианту I необходимо 31,15 млн.руб. по варианту II необходимо 11,71 млн.руб. Более подробно в главе 7, табл.7.4.1.

Затраты по замене изношенных трубопроводов тепловых сетей котельных ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 рассмотрены в главе 7 (табл. 7.7.1-7.7.2). Инвестиции в замену тепловых сетей ТЭЦ-1 оцениваются в 141,375 млн.руб, в ТЭЦ-2 –13,991 млн. руб. Замена изношенных трубопроводов позволит снизить тепловые потери и повысить надежность при передаче тепловой энергии.

Для замены магистральных трубопроводов тепловой сети М-2 необходимо 409,024 млн.руб. инвестиций.

Затраты на реконструкцию тепловых сетей ТЭЦ-1 из-за необходимости увеличения диаметра трубопроводов с увеличением перспективной нагрузки на 2014-2027гг. приведены в главе 7 (табл. 7.6.2). Объем необходимых инвестиций составит 111,913 млн. руб., в т.ч. 15,585 млн.руб. по тепловым сетям от М-2А и М-2Б и 96,328 млн. руб. по тепловым сетям от других магистралей и источников.

Замена участка тепловой сети М-1 120м Ду 700 на Ду 1000 потребует 14,95 млн.руб. инвестиций (табл.5.2.2).

В обобщённом виде инвестиции в строительство новых тепловых сетей, для замены изношенных участков и в реконструкцию тепловых сетей, в ценах на апрель 2015 года, представлено в табл. 7.2.2.

Затраты на мероприятия по переводу потребителей на закрытую независимую схему ГВС рассчитывались пропорционально удельной стоимости оборудования и работ, приходящихся на единицу мощности оборудования (1 Гкал/ч).

Таблица 7.2.1

Затраты на перевод потребителей на закрытую схему ГВС

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка ГВС общая, Гкал/ч | Нагрузка ГВС подключенная через ЦТП, Гкал/ч | Нагрузка ГВС за вычетом нагрузки через ЦТП, Гкал/ч | Стоимость перевода на закрытую схему, млн.руб/Гкал/ч | Затраты на перевод всего, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ТЭЦ-2 (договора с ТЭЦ-2) | 10,4 | 3,3 | 7,1 | 1,94 | 13,774 |
| От ТЭЦ-2 (договора с ТЭЦ-1) | 15,9 | 3,25 | 12,65 | 1,94 | 24,541 |
| От ТЭЦ-1 | 10,52 | 0,57 | 9,95 | 1,94 | 19,303 |
| ОТ ОК-37 | 14,61 | 3,5 | 11,11 | 1,94 | 21,5534 |
| ОТ ОК-3 | 1,13 | 0,16 | 0,97 | 1,94 | 1,8818 |
| ОТ ОК-4 |  |  | 0,185 | 1,94 | 0,3589 |
| ОТ ОК-16 |  |  | 1,0 | 1,94 | 1,942 |
| ОТ ОК-30 |  |  | 1,32 | 1,94 | 2,563 |
| Всего |  |  |  |  | 86,917 |

Переход на закрытую систему ГВС  оптимально проводить последовательно, при проведении капитальных ремонтов с установкой ИТП непосредственно в домах.

Таблица 7.2.2

Инвестиции в строительство новых тепловых сетей, для замены изношенных участков, реконструкцию тепловых сетей и тепловых узлов

| Наименование мероприятий | Инвестиции в тепловые сети, млн.руб | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия |  |
|  | Строительство новых тепловых сетей | Строительство теплосети для перевода потребителей с | Строительство перемычки между | Замена изношенных тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей с учётом изменения диаметра | Перевод на закрытую схему | Перевод на повышенный температурный график |  |
| Квартальных сетей от ОК-37 в строящихся микрорайонах | 157,862 |  |  |  |  |  |  | 157,862 |
| Квартальных сетей от ОК-38 к строящимся объектам | 103,433 |  |  |  |  |  |  | 103,433 |
| Квартальных сетей от М-8, М-2 к строящимся объектам | 17,76 |  |  |  |  |  |  | 17,76 |
| Замена М-2 от УТ-1 до ТК-36 |  |  |  | 409,024 |  |  |  | 409,024 |
| Замена М-2А от ТК-48 до ТК-36 |  |  |  |  | 144,503 |  |  | 144,503 |
| Замена М-1 выход с ТЭЦ |  |  |  |  | 14,95 |  |  | 14,95 |
| Замена тепловых сетей с большим сроком эксплуатации и с увеличением диаметра |  |  |  | 155,336 | 111,913 |  |  | 267,279 |
| Строительства тепловой сети от М-2 до М-2В |  |  | 27,99 |  |  |  |  | 27,99 |
| Строительства тепловой сети от М-2В до М-1 |  |  | 25,194 |  |  |  |  | 25,194 |
| Завершение строительства М-7 | 206 |  |  |  |  |  |  | 206 |
| Продолжение строительства М-7 | 98,496 |  |  |  |  |  |  | 98,496 |
| Строительство ТС по Косьмодемьянскому тракту и квартальных сетей | 181,648 |  |  |  |  |  |  | 181,648 |
| ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 |  | 7,657 |  |  |  | 0,51 | 1,064 | 9,231 |
| ОАО "Марбиофарм" от М-8 |  | 6,125 |  |  |  | 0,135 | 0,396 | 6,656 |
| ОК-26 на ТЭЦ-2(М-4) от ЦТП-21 |  | 7,233 |  |  |  |  | 6,026 (ЦТП) | 13,259 |
| Перевод ОК-16 на ТЭЦ-2(М-7) по варианту I |  | 20,634 |  |  |  | 1,942 | 5,166 | 27,742 |
| ОК-30 на ТЭЦ-2(М-4) |  | 22,324 |  |  |  | 2,563 |  | 24,887 |
| ОК-МП "ТТ" на ТЭЦ-1(М-1) вариант I |  | 31,15 |  |  |  |  |  | 31,15 |
| Модернизация ЦТП |  |  |  |  |  | 15,25 |  | 15,25 |
| Модернизация ТУ потребителей |  |  |  |  |  | 86,917 |  | 86,917 |
| Всего | 765,199 | 95,123 | 53,184 | 564,39 | 271,366 | 106,317 | 12,652 | 1868,231 |
| Итого | 1749,262 | 118,969 |  |

Инвестиции на перевод ОК-16 на М-7 по варианту II составят 27.4865 млн.руб; ОК-МП «ТТ» по варианту II составят11,71 млн.руб.

## 7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции, необходимые для перевода потребителей теплоты              и горячей воды от котельных ОАО «Стройкерамика», ОАО «Марбиофарм»,  и ОК № 16 (по варианту I) на повышенный температурный график теплосети (с 95/70 °С на 130/70°С) оцениваются в 6,626 млн. руб. без учета затрат         на строительство тепловой сети, перевода на закрытую схему и монтажа оборудования ЦТП в ОК-16, отмеченных в разделе 7.1, 7.2.

Таблица 7.3.1

Стоимость оборудования и работ по переводу ОАО «Марбиофарм», ОАО «Стройкерамика», ОК-16 на повышенный температурный график теплосети

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Стоимость 1 Гкал/ч в млн.руб | Затраты всего, в млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Марбиофарм" | 0,629 | 0,63 | 0,396 |
| ОАО "Стройкерамика" | 1,69 | 0,63 | 1,064 |
| ОК-16 по варианту I | 8,2 | 0,63 | 5,166 |
| Всего |  |  | 6,626 |

Таблица 7.3.2

Инвестиции, необходимые для реконструкции (технического перевооружения) источников на каждом этапе

с затратами на переход к закрытым схемам ГВС

| № п.п. | Наименования предложений | Год внедрения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | В сумме по источникам и тепловым сетям | 93.755 | 234.338 | 233.370 | 278.900 | 344.248 | 192.395 | 206.283 | 182.208 | 204.120 | 152.952 | 173.471 | 181.669 | 162.628 | 66.110 | 2706.448 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0 | 53,822 | 4,946 | 85,33 | 80,007 | 84,977 | 29,179 | 72,254 | 66,175 | 78,394 | 65,593 | 84,542 | 66,915 | 66,11 | 838,244 |
|  | Замена водогрейных котлов на ТЭЦ-1 | 0 | 53,822 | 0 | 59,966 | 0 | 66,11 | 0 | 72,254 | 0 | 78,394 | 0 | 84,542 | 0 | 0 | 415,088 |
|  | Замена паровых котлов на ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,686 | 0 | 65,593 | 0 | 66,915 | 0 | 196,194 |
|  | Реконструкция химводоподготовки на ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,042 |
|  | Установка новых котлов и насосов в ОК-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |  | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 |
|  | Замена водогрейного котла ОК-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,11 | 66,110 |
|  | Установка дополнительного сетевого насоса ОК-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,347 |
|  | Замена подпиточного насоса ОК-37 | 0 | 0 | 0 | 0,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966 |
|  | Замена баков хранения кислоты ОК-37 и ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 1,514 | 2,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,163 |
|  | Замена парового котла ОК-34 и водогрейного котла ОК-3 | 0 | 0 | 0 | 13,347 | 21,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,380 |
|  | Замена сетевых насосов на ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 2,046 | 2,148 | 2,258 | 2,368 | 0 | 2,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,309 |
|  | Внедрение автоматизированных систем дистанционного управления | 0 | 0 | 0,72 | 0,678 |  | 0,508 | 0,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,542 |
|  | Автоматизация процессов горения на котлах | 0 | 0 | 0 | 3,729 | 3,932 | 14,406 | 15,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,322 |
|  | Установка частотных приводов на вспомогательном оборудовании | 0 | 0 | 2,712 | 1,949 | 0,805 | 1,695 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,381 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 93.755 | 180.516 | 228.4238 | 193.5698 | 264.2412 | 107.4181 | 177.1042 | 109.9544 | 137.9445 | 74.5584 | 107.8784 | 97.127 | 95.713 | 0 | 1868.204 |
| 2.1 | Прокладка новых тепловых сетей | 93,755 | 161,26 | 198,56 | 66,246 | 35,974 | 50,84 | 53,271 | 51,522 | 51,523 | 1,1264 | 1,1264 | 0 | 0 | 0 | 765,2018 |
| 2.1.1 | Квартальных сетей от ОК-37 в строящихся микрорайонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | в т.ч. мк-р "Центральный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,943 |
|  | в т.ч. мк-р "Спортивный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5568 | 3,5568 | 4,6832 | 4,6832 | 4,6832 | 1,1264 | 1,1264 | 0 | 0 | 0 | 23,416 |
|  | в т.ч. мк-р "Восточный" | 0 | 0 | 2,905 | 15,488 | 4,9655 | 4,9655 | 4,9655 | 4,9655 | 4,9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,22 |
|  | в т.ч. мк-р "Мирный" | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,67 |
|  | в т.ч. мк-р "Молодежный" | 0 | 2,528 | 33,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,791 |
|  | в т.ч. мк-р "Ремзавод" | 0 | 6,374 | 6,372 | 6,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,118 |
|  | в т.ч. тепловая сеть на Манеж | 0 |  | 3,853 | 3,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,706 |
| 2.1.2 | Квартальных сетей от ОК-38 к строящимся объектам | 0 | 24,742 | 24,742 | 8,9915 | 8,9915 | 8,9915 | 8,9915 | 8,9915 | 8,9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,433 |
| 2.1.3 | Квартальных сетей от М-8, М-2 к строящимся объектам | 0 |  | 10,765 | 1,7488 | 1,7488 | 1,7488 | 1,7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,76 |
| 2.1.4 | Строительство М-7 | 68,66 | 102,52 | 112,8 | 10,26 | 10,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,496 |
| 2.1.5 | Строительство ТС по Косьмодемьянскому тракту и квартальных сетей | 25,095 | 25,095 | 3,863 | 3,863 | 3,863 | 28,989 | 30,294 | 30,294 | 30,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,6488 |
| 2.2 | Строительства тепловой сети от М-2 до М-2В и М-2В до М-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,194 | 0 | 0 | 27,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,184 |
| 2.3 | Замена старых тепловых сетей: | 0 | 6 | 29,863 | 75 | 95 | 24,863 | 115,11 | 58,432 | 58,432 | 73,432 | 106,75 | 97,127 | 95,713 | 0 | 835,726 |
|  | в.т.ч. замена М-2 от УТ-1 до ТК-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58,432 | 58,432 | 58,432 | 58,432 | 58,432 | 58,432 | 58,432 | 0 | 409,024 |
|  | в.т.ч. замена М-1 выход с ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 |
|  | в т.ч. замена М-2А от ТК-48 до ТК-36 | 0 | 0 | 23,863 | 0 | 0 |  | 50,68 | 0 | 0 | 0 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 0 | 144,503 |
|  | в.т.ч. тепловых сетей с большим сроком эксплуатации | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 15,375 | 13,961 | 0 | 155,336 |
|  | в.т.ч. тепловых сетей с увеличением диаметра | 0 | 6 | 6 | 45 | 50 | 4,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,913 |
| 2.4 | Строительство теплосети для перевода потребителей с мелких котельных на более крупные источники с реконструкцией тепловых узлов (ОК-16, ОК-ТТ-ВI) |  | 13.259 |  | 22.324 | 56.95 | 6.521 | 8.721 |  |  |  |  |  |  |  | 107.775 |
| 2.5 | Затраны с переводом на закрытую схему | 0 | 0 | 0 | 30 | 76,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,317 |

Рис. 7.3.1. Сравнительный анализ объемов инвестиций по видам работ

# 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критериям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям (далее-ЕТО), удовлетворяют МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»           и Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», которые могут              быть наделены статусом ЕТО.

Поскольку численность населения г. Йошкар-Олы не превышает      500 тыс. чел, то в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений                   в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

В ходе актуализации приводится информация о наделении статусом единой теплоснабжающей организации МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»       и Филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «ТГК-5» (в настоящий момент Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс») на основании постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»        от 22.08.2014 № 2131 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола».

# 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 2012-2027 гг. с нормативной надежностью теплоснабжения представлено в табл. 4.1.2-4.1.34 главы 4 обосновывающих материалов.

Возможность поставок тепловой энергии одним и тем же потребителям при сохранении нормативной надежности теплоснабжения существует только у ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ОК-37. Необходимо отметить, что в режиме нормальной эксплуатации перемычки находятся в закрытом положении.

Имеются следующие перемычки:

- от ТЭЦ-2 по магистрали М3 до пересечения с магистралью М1 (пересечение улиц Суворова и Лобачевского);

- от ТЭЦ-1 по магистрали М1 до пересечения с магистралью М2 в ТК14 направленной в сторону ОК-37 (пересечение улиц Карла Маркса                      и Успенской);

- от ТЭЦ-2 по магистрали М2 до пересечения с магистралью М2             в ТК-25 направленной от ОК-37 (на ул. Петрова);

- от ТЭЦ-1 по магистрали М1 в ТК3 (пересечение проспекта Ленина     и ул. Я.Эшпая);

- от ТЭЦ-2 по магистрали М3 в ТК26 (на ул. Суворова)

Более подробно перемычки между магистралями и секционирующая арматура рассматриваются в подразделе 1.3.4 главы 1 обосновывающих материалов.

В ходе актуализации принципиальных изменений в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии                                 не рассматривалось. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в разделе 2.

# 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По состоянию на 2012 год было выявлено 15 участков бесхозяйных тепловых сетей: 10 на ответвлениях от магистрали М-1, 3 – от М-2, 1 – от М-4, 1 – от ОК № 37 (табл.10.1).

К 2013 г. большинство из них было предано на баланс источника, теплоноситель которого проходил по данным тепловым сетям. Один участок был предан коммерческой организации. Балансовая принадлежность              5 участков на ответвлениях от магистрали М-1 не была установлена. В связи с этим был отправлен запрос в КУМИ с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и определить балансовую принадлежность данных участков тепловой сети.

В ходе актуализации по состоянию на 2015 год                                     МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» выявлены участки тепловых сетей, принадлежность которых не установлена (табл.10.2). Решение вопроса            о признании данных тепловых сетей бесхозяйными находится                         на рассмотрении комитета управления городским имуществом                     ГО «Город Йошкар-Ола».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и их характеристика                по данным администрации ГО «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 2015 год представлены в табл.10.3.

Таблица 10.1

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

по состоянию на 2012–2013 гг.

| Источник | Теплосеть | Участки | Участок | Диаметр усл, мм | Протяженность, м | Принадлежность по данным 2012 г. | Год ввода в экспл. | Способ прокладки | Изоляция | Температурный режим | Принадлежность по данным 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 5 | ТК51 ж/д Советская, 127 | 100 | 80 | 3 | 3 | Бесхозная | 1970 | Канальный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 5 | ж/д Советская, 127 -ж/д б.Чавайна,32 | 100 | 100 | 33 | 33 | Бесхозная | 1990 | Канальный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 36 | УТ3621 - ТК3615 | 80 | 80 | 3 | 3 | бесхозная | 2002 | Надземный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 36 |  | 80 | 80 | 3 | 3 | бесхозная | 2002 | Канальный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 36 | ТК3615 - ж/д Чехова, 47-а | 80 | 80 | 8 | 8 | бесхозная | 2002 | Канальный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТГК-5 | М-2 | Кв 49 | ТК4911 - ТУ Автовесовой | 70 | 70 | 20 | 20 | бесхозная | 1992 | Надземный | минвата | 150-70 | договор расторгнут, отключен |
| ТГК-5 | М-2 | Кв 49 | ТУ - проходная | 32 | 25 | 24 | 24 | бесхозная | 1992 | Надземный | минвата | 95-70 | договор расторгнут, отключен |
| ТГК-5 | М-2 | Кв 53 | ТК536´ -ж/д Лобачевского,11 | 70 | 70 | 37 | 37 | бесхозная | 2001 | Канальный | минвата | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
| ТГК-5 | М-4 | мкр. Березово | ТК10 - зд. Й.Кырля, 23 ТЦ "SPAR" | 80 | 80 | 88,5 | 88,5 | ПЕРЕДАЧА | 2010 | Бесканальный | предыз. ППУ | 150-70 | на балансе ТЭЦ-1 |
|  | от ОК | ОК-37 | т.А - гипермаркет "Магнит" | 150 | 150 | 217 | 217 | ? | 2011 | Бесканальный | минвата | 130-70 | на балансе ЗАО "Тандер" |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 8 | ТК81-Вознесенская (К.Маркса),110 | 100 | 100 | 62 | 62 | ОАО "Марагрострой" | 1981 | Канальный | минвата | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 11 | М1.ТК132-ТК115 | 100 | 100 | 58 | 58 | ООО "Рекорд" | 1998 | Канальный | минвата | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 11 | ТК115-Волкова,89 (стадион "Строитель") | 80 | 80 | 2 | 2 | ООО "Рекорд" | 1998 | Канальный | минвата | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 60 | ТК6010-переход в канал | 50 | 50 | 47 | 47 | ООО "Кредо" | 2010 | Бесканальный | предыз. ППУ | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 60 | переход в канал-Пролетарская,47а | 50 | 50 | 9 | 9 | ООО "Кредо" | 2010 | Канальный | предыз. ППУ | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |

Таблица 10.2

Состояние бесхозяйных тепловых сетей на 2015 г.

| Источник | Теплосеть | Участки | Участок | Диаметр усл, мм | Протяженность, м | Принадлежность по данным 2013 г. | Год ввода в экспл. | Способ прокладки | Изоляция | Температурный режим | Принадлежность по данным 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 8 | ТК81-Вознесенская (К.Маркса),110 | 100 | 100 | 62 | 62 | ОАО "Марагрострой" | 1980 | Канальный | минвата | 150-70 | вопрос о признании тепловых сетей бесхозяйными находится на рассмотрении КУМИ |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 11 | М1.ТК132-ТК115 | 100 | 100 | 58 | 58 | ООО "Рекорд" | 1998 | Канальный | минвата | 150-70 | вопрос о признании тепловых сетей бесхозяйными находится на рассмотрении КУМИ |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 11 | ТК115-Волкова,89 (стадион "Строитель") | 80 | 80 | 2 | 2 | ООО "Рекорд" | 1998 | Канальный | минвата | 150-70 | вопрос о признании тепловых сетей бесхозяйными находится на рассмотрении КУМИ |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 60 | ТК6010-переход в канал | 50 | 50 | 47 | 47 | ООО "Кредо" | 2010 | Бесканальный | предыз. ППУ | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
| ТЭЦ-1 | М-1 | Кв 60 | переход в канал-Пролетарская,47а | 50 | 50 | 9 | 9 | ООО "Кредо" | 2010 | Канальный | предыз. ППУ | 150-70 | балансовая принадлежность не установлена |
|  | От ОК | ОК-Стройкерамика | ГСБ, 26а-ГСБ,26 | 100 50 | 100 50 | 14,5 14,5 | 14,5 14,5 | ОАО «ЖЭУК «Заречная» | 1980 |  | минвата | 95-70 60 | Переданы на баланс ОАО «Стройкерамика» |

Таблица 10.3

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

по данным администрации го «Города Йошкар-Ола» по состоянию на 2015 г.

| Наименование и месторасположение бесхозяйного объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика объекта. Протяженность... | Принятые меры | Дата и номер документа о рег-и объекта как бесхозяйного | Планируемый срок принятия в муниц-ю собст-ть | Кадастровый номер объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети. ул. Начало – примерно в 145м на север от здания литер Б по ул. Крылова, д.24, конец – ввод в здание литер Б по ул. Крылова, д.24 | 1983 | 128м | Информация о принадлежности объекта, изготов-е кадастрового паспорта | 01/068/2013-629 от 16.01.2014г. | апрель 2015г. | 12:05:0403008:1279 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях      к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Утверждены совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ                   от 29.12.2012 № 154.

- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении».

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России         от 19.06.2003 № 229 и зарегистрированных Минюстом России                   от 20.06.2003 № 4799.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», журнал «Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 года.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В – система вентиляции

ВПУ – водоподготовительная установка

го «Город Йошкар-Ола» – городской округ «Город Йошкар-Ола»

ГВС – система горячего водоснабжения

Ду – условный диаметр

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КВГМ – обозначение марки водогрейного котла

КЕ – обозначение марки парового котла

МП "ТТ" – муниципальное предприятие «Троллейбусный транспорт»

О – система отопления

О+В – системы отопления и вентиляции

ОК – отопительная котельная

ОАО «СЖЭУ» – открытое акционерное общество «Специализированное жилищно-эксплуатационное управление»

ППУ – пенополиуретановая теплоизоляция

ПТВМ – обозначение марки водогрейного котла

СНиП – строительные нормы и правила

СЦТ – система централизованного теплоснабжения

ТК – тепловая камера

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ТЭЦ-1 – источник теплоснабжения организации МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», расположенный в ГО «Город Йошкар-Ола» по адресу      ул. Лобачевского, 12

ТЭЦ-2 – источник теплоснабжения организации Филиал «Марий Эл                и Чувашии» ПАО «Т Плюс», расположенный в ГО «Город Йошкар-Ола»

ЦТП – центральный тепловой пункт

УТ – узловая точка

# Footnotes

Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» от 27.06.2014 № 19 принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-5» путем присоединения к ОАО «Волжская ТГК». Записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «ТГК-5», присоединении                     к ОАО «Волжская ТГК» внесены 01.12.2014.

Общим собранием акционеров ОАО «Волжская ТГК», состоявшимся 29.05.2015, принято решение о смене наименования общества на Публичное акционерное общество «Т Плюс» (сокращенно ПАО «Т Плюс»).